DBXX

江西省工程建设标准

装配式混凝土结构工程

检测技术导则

Technical Guide for engineering inspection of prefabricated concrete structure

（征求意见稿）

2023-xx-xx发布	      2023-xx-xx实施

江西省住房和城乡建设厅   发布

前    言

根据江西省住房和城乡建设厅《关于下达2017年第二批江西省工程建设标准和建筑标准设计编制项目计划的通知》赣建设〔2017〕11号文的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外标准编制经验和先进技术，并在广泛征求意见的基础上，编制了本导则。

本导则共8章，主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4材料进场检验；5预制混凝土构件进场检测；6现场安装与连接质量检测；7外围护系统检测；8结构整体沉降和倾斜检测等八个章节及附录、引用标准与文件。

本导则由江西省住房和城乡建设厅负责管理，由江西省建筑技术促进中心负责具体内容的解释，各单位在执行过程中，如有意见或建议，请寄送江西省建筑技术促进中心（地址：南昌市文教路418号；邮政编码：330077；电子邮箱：583473883@qq.com；传真：0791-88511603），以供日后修订时参考。

主编单位：江西省建筑技术促进中心

江西建工集团建设产业投资有限公司

参编单位：江西省建科工程技术有限公司等

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	5

3.1  一般规定	5

3.2  检测项目、参数及要求	6

3.3  检测流程及要求	9

3.4  检测报告	11

4  材料进场检验	12

4.1  一般规定	12

4.2  原材料	12

4.3  连接材料	13

4.4  其他材料及工艺评定	16

5  预制混凝土构件进场检测	19

5.1  一般规定	19

5.2  尺寸偏差	19

5.3  构件缺陷	22

5.4  混凝土强度和钢筋配置	24

5.5构件力学性能	26

6  现场安装与连接质量检测	28

6.1  一般规定	28

6.2  安装尺寸偏差	28

6.3  灌浆料实体强度检测	29

6.4  钢筋套筒灌浆连接质量	29

6.5  叠合构件结合面连接质量	32

6.6  预制剪力墙底部接缝灌浆质量	32

6.7  后浇混凝土质量	33

6.8  非结构构件与主体结构的连接质量	34

7  外围护系统检测	35

7.1  一般规定	35

7.2  预制外墙	35

7.3  外门窗、建筑幕墙及接缝水密性检测	37

7.4  屋面	38

8  结构整体沉降和倾斜检测	40

附录A  预制混凝土构件结合面粗糙度检测	41

附录B  灌浆套筒及连接钢筋中心线位置偏差检测	43

附录C  套筒灌浆饱满度检测	45

附录D  钢筋套筒连接质量检测	51

附录E  外窗及外墙板接缝处水密性检测设备要求	55

附录F  拉拔法检测预制构件预埋连接件锚固抗拔力	57

附录G  混凝土缺陷检测	63

附录H  回弹法检测套筒灌浆料抗压强度	65

附录I  50mm直径芯样检测混凝土抗压强度	72

附录J  叠合构件结合面质量检测	74

本导则用词说明	78

引用标准目录	79

1  总则

- 1.0.1  为明确江西省预制混凝土构件及装配式混凝土结构工程质量检测要求，保证装配式混凝土结构工程检测质量，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于江西省建筑工程施工现场装配式混凝土构件及结构的检测。

1.0.3  装配式混凝土构件及结构工程检测除应符合本导则外，尚应符合国家及江西省现行相关标准的规定。

2  术语

2.1.1  装配式混凝土结构 precast concrete structure

由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构，包括装配整体式混凝土结构、全装配式混凝土结构等。

2.1.2  现场检测 in-situ inspection

对工程实体实施的原位检查、测量和检验等工作。

2.1.3  结构性能检测inspection of structural performance

为评估结构安全性、适用性、耐久性或抗灾害能力实施的检测。

2.1.4  预埋传感器法 embedded sensor method

灌浆前在套筒出浆口预埋传感器，灌浆过程中或灌浆结束一定时间后，通过阻尼振动传感器数据采集系统获得的波形判断灌浆饱满度的方法，称为预埋传感器灌浆饱满度检测法，简称预埋传感器法。

2.1.5  预埋钢丝拉拔法 embedded steel wire drawing method

灌浆前在套筒出浆口预埋钢丝，灌浆料凝固一定时间后对预埋钢丝进行拉拔，通过拉拔荷载值判断灌浆饱满度的方法，称为预埋钢丝拉拔灌浆饱满度检测法，简称预埋钢丝拉拔法。

2.1.6  冲击回波法 impact echo method

通过冲击方式产生瞬态冲击弹性波并接受冲击弹性波信号，通过分析冲击弹性波及其回波的波速、波形和主频频率等参数的变化，来检测缺陷的方法，称为冲击回波缺陷检测法，简称冲击回波法。

2.1.7  X射线数字成像法 X-ray digital radiography method

用X射线透照预制混凝土构件，通过平板探测器接收图像信息并进行数字成像来判定套筒灌浆饱满性和灌浆密实性的方法，称为X射线数字成像灌浆饱满性和灌浆密实性检测法，简称X射线数字成像法。

2.1.8  内窥镜法 observation method using endoscopy

灌浆前通过将内窥镜探头的接线软管分别送入注浆通道和溢浆通道，直至看到套筒内部的钢筋为止，可观察通道是否有杂物及判断钢筋是否插入套筒内足够长度；灌浆后可采用出浆孔道、套筒壁钻孔，利用带尺寸测量功能的内窥镜对套筒内部进行观测，根据观测结果判断灌浆饱满度的方法，称为内窥镜钢筋长度及灌浆饱满度检测法，简称内窥镜法。

2.1.9  混凝土结合面 laminated surface

预制混凝土构件上与后浇混凝土连接的面称为混凝土结合面，简称结合面。

2.1.10  结合面粗糙度 roughness of concrete interface

后浇混凝土与预制混凝土结合面上的凹凸不平或骨料显露的表面，简称粗糙面；结合面上的凹凸深度称为粗糙度。

2.1.11  钢筋套筒灌浆连接grout sleeve splicing of rebars

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力钢筋的对接连接方式。

2.1.12  灌浆质量 grouting quality

钢筋套筒灌浆连接等关键连接部位灌浆的饱满性和密实性。

2.1.13  灌浆饱满度 grouting plumpness

钢筋套筒灌浆连接灌浆结束并稳定后，套筒或孔道内水泥基灌浆料液面到达出浆口的程度。

2.1.14  直接冲击振动法 directly impact vibration method

通过直接冲击振动作用于钢筋的方式产生反馈时域信号，根据时域信号宽峰比与灌浆体密实度之间的经验公式，来检测钢筋套筒灌浆密实度的方法，称为直接冲击振动灌浆密实度检测法，简称直接冲击振动法。

2.1.15  声波透射法 ultrasonic transimitting method

利用超声波在介质中遇到异质界面波速异常的规律，来检测叠合构件结合面质量的方法，称为声波透射结合面质量检测法，简称声波透射法。

2.1.16  相控阵超声成像法 phased array ultrasonic imaging method

通过控制发射（或接收）脉冲的不同延迟时间，改变声波到达物体内某点时的相位关系，实现超声波的波速扫描、偏转和聚焦，并以图像形式呈现非金属材料内部缺陷和结合面质量的方法，称为相控阵超声成像结合面质量检测法，简称相控阵超声成像法。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  装配式混凝土结构工程检测主要包括涉及主体结构工程质量的原材料、预制构件、安装与连接质量、结构实体等。检测项目可根据相关标准的规定及工程实际合理确定。当仅由静力性能检测无法进行损伤识别和缺陷诊断时，宜对结构进行动力测试。

3.1.2  混凝土预制构件出厂时应出具相关原材料、构件的出厂检测报告；装配式混凝土结构检测工作应在安装施工过程结合施工组织设计分阶段进行，每一阶段检测结束后应提供阶段性检测报告，对检测发现的问题应及时整改。

3.1.3  对本导则未涉及的装配式混凝土结构体系及连接方式，检测内容及方法应经专门研究和论证。

3.1.4  预制构件或连接检测不合格，或对质量有怀疑时，可进行静载检测，静载检测方法及结果评定应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定。

3.1.5  承接装配式混凝土结构工程检测工作的检测机构，应符合国家规定的有关资质条件要求。检测单位应有固定的工作场所、健全的质量管理体系和相应的技术能力。

3.1.6  当遇到下列情况之一时，应进行装配式混凝土结构的第三方检测：

1  涉及主体结构工程质量的材料、构件以及连接的检验数量不足。

2  材料与部品部件的驻厂检验或进场检验缺失，或对其检验结果存在争议。

3  对施工质量的抽样检测结果达不到设计要求或施工验收规范要求。

4  对施工质量有争议。

5  发生工程质量事故，需要分析事故原因。

3.1.7  装配式混凝土结构检验可采取全数检验和抽样检验两种方式。遇到下列情况时宜采用全数检验。

1  外观缺陷或表面损伤的检查。

2  受检范围较小、构件数量较少或节点数量较少。

3  检测指标或参数的变异性大。

4  构件或节点的质量状况差异性较大。

5  灾害后的结构损伤检测。

6  结构性能评定或鉴定需要时。

3.2  检测项目、参数及要求

3.2.1  装配式混凝土结构所涉及的材料检测应按表 3.2.1执行，其他未注明的材料应根据现行规范要求执行。

表 3.2.1  材料检测一览表

| 序号 | 材料名称 | 抽样数量 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | GB 50204 | 安定性、凝结时间 | GB/T 1346 |
|  |  |  | 强度 | GB/T 17671 |
| 2 | 粉煤灰 | GB 50204 | 细度 | GB/T 1345 |
|  |  |  | 需水量比 | GB/T 1596 |
|  |  |  | 烧失量 | GB/T 176 |
| 3 | 细骨料 | GB 50204 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量 | JGJ 52 |
| 4 | 粗骨料 | GB 50204 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量 | JGJ 52 |
| 5 | 钢筋 | GB 50204 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | GB/T 28900 GB/T 228.1 |
|  |  |  | 弯曲性能 | GB/T 28900 GB/T 232 |
|  |  |  | 重量偏差 | GB/T 1499.1 GB/T 1499.2 |
| 6 | 混凝土 | GB 50204 | 抗压强度 | GB/T 50081 |
| 7 | 钢筋连接用灌浆套筒 | GB/T 51231 | 尺寸偏差 | JG/T 398 |
| 8 | 钢筋浆锚连接用镀锌金属波纹管 | GB/T 51231 | 径向刚度、抗渗漏性能 | JG 225 |
| 9 | 钢筋锚固板 | JGJ 256 | 抗拉强度 | JGJ 256 |
| 10 | 夹芯墙板纤维增强塑料(FRP)连接件 | GB/T 51231 | 拉伸强度 | JG/T 561 |
|  |  |  | 拉伸弹性模量 |  |
|  |  |  | 层间剪切强度 |  |
| 11 | 夹芯墙板金属连接件 | GB/T 51231 | 屈服强度 | GB/T 228.1 |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  |  | 弹性模量 |  |
|  |  |  | 抗剪强度 | GB/T 6400 |
| 12 | 灌浆料 | GB/T 51231 | 流动性、竖向膨胀率、 凝结时间、 抗压强度 | JG/T 408 |
| 13 | 座浆料 | GB/T 51231 | 抗压强度 | JGJ/T 70 |
| 14 | 钢筋套筒灌浆连接接头 | GB/T 51231 | 极限抗拉强度、残余变形、灌浆料抗压强度 | JGJ 107 、JGJ 355 |
| 15 | 钢筋机械连接接头 | GB/T 51231 | 极限抗拉强度、残余变形 | JGJ 107 |

3.2.2  装配式混凝土结构所涉及的预制构件、节点及实体质量抽检的数量、参数和方法应按表3.2.2- 1和表3.2.2-2执行，其他未注明的材料应根据现行规范要求执行。

表 3.2.2-1  预制构件检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件几何尺寸 | 1000 个同类型构件抽取不少于 3 个 | 尺寸偏差 | GB/T 51231 |
| 2 | 叠合板结合面粗 糙程度 | 1000 个同类型构件抽取不少于 3 个 | 粗糙度 | 附录 A |
| 3 | 构件材料强度 | 1000 个同类型构件抽取不少于 5 个 | 强度 | GB/T 50784 |
| 4 | 构件钢筋配置 | 1000 个同类型构件抽取不少于 5 个 | 钢筋保护层、数量、间距、直径 | GB/T 50784 |
| 5 | 预埋连接件锚固 质量 | 1000 个同类型构件抽取不少于 3 个 | 抗拔力 | 附录 B |
| 6 | 结构性能 | 1000 个同类型构件抽取 1 个 | 承载力、挠度、裂缝宽度 | GB 50204 |

注：同类型是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式。

表 3.2.2-2  连接节点及实体检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套筒灌浆连接质 量 | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中的灌浆套筒应抽取不少于 3 个 | 灌浆饱满度 | 附录C 、附录D |
|  |  |  | 钢筋锚固 (插入)长度 | 附录C、附录 D |
| 2 | 浆锚搭接连接质 量 | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件 中的浆锚管应抽取不少于 3 个 | 灌浆饱满度 | 附录 C、附录 D |
|  |  |  | 钢筋锚固长度 | 附录 C、附录 D |
| 3 | 外墙板接缝 | 1、当外围护面积≤5000 m2(包含窗洞面 积)，应抽取 2 个测区 | 防水性能 | 附录E、附录F |
|  |  | 2、当外围护面积＞5000 m2(包含窗洞面 积)，每增加 2500 m2增加 1 个测区 |  |  |

3.2.3  当对装配式混凝土结构节点及实体质量存在疑问或有检测要求时，检测参数、检测方法等可按表3.2.3执行，其他未注明的材料应根据现行规范要求执行。

表 3.2.3  装配式混凝土结构检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向预制构件底部接缝 | 内部缺陷 | 附录G |
| 2 | 套筒灌浆料实体强度 | 抗压强度 | GB/T 17671 |
| 3 | 混凝土叠合楼板结合面质量 | 缺陷 | 附录G |
| 4 | 结构实体尺寸偏差 | 轴线位置、标高、垂直度、倾斜度、相邻构件平整度、 支垫中心位置、搁置长度、墙板接缝宽度等 | 表5.2.1 |
| 5 | 梁、板类构件静载检验 | 承载力、挠度、裂缝宽度 | GB/T 50152 |

3.3  检测流程及要求

3.3.1  装配式混凝土结构检测工作(图3.3.1)宜包括初步调查、检测方案制定、仪器设备选择、检测人员配备、检测样品标识、数据信息记录、补充检测或复检等方面。

3.3.2  初步调查应包括下列内容：

1  被检测项目的设计文件、岩土工程勘察报告和施工文件等资料。

2  场地和环境。

3  预制构件的生产制作状况。

4  现场施工状况。

接受委托

初步调查

制定检测方案

确认仪器、设备状况

检测

计算分析和结果评价

出具检测报告

复检、补充检验

确定检测方案、签订检测合同

图3.3.1  装配式混凝土结构检测工作程序框图

3.3.3  检测方案应包括下列内容：

1  工程概况。

2  检测目的或委托方检测要求。

3  检测依据。

4  检测项目、检测方法以及检测数量。

5  检测人员和仪器设备。

6  检测工作进度计划及需要现场配合的工作。

7  安全和环保措施等。

3.3.4  检测所用仪器、设备的适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时应确保所使用的仪器、设备在检定或校准周期内，并应处于正常工作状态。

3.3.5  现场检测获取的数据或信息应符合下列要求：

1  人工记录时，宜用专用表格，并应做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不应追记、涂改，当有笔误时，应进行杠改并签字确认。

2  仪器自动记录的数据应妥善保存，必要时宜打印输出后经现场检验人员校对确认。

3  图像信息应标明获取信息的时间和位置。

4  原始记录应由检测人员和校核人员签字。

3.3.6  现场取得的试样应及时标识并妥善保存。

3.3.7  检测结束后，应修补检验造成的结构局部损伤，修补后的结构或构件的承载力不应低于检验前承载能力。

3.4  检测报告

3.4.1  检测报告应结论明确、用词规范、文字简练，对于容易混淆的术语和概念应以文字解释或图例、图像说明。

3.4.2  检测报告宜包括下列内容：

1  委托方名称。

2  建筑工程概况，包括工程名称、地址、装配式建筑类型、规模、施工日期及现状等。

3  设计单位、施工单位、监理单位及相关构件生产企业名称。

4  检测原因、检测目的及以往相关检测情况概述。

5  检测项目、检测方法及依据的标准。

6  检验方式、抽样方法、检测数量与检测位置。

7  检测数据和汇总结果、检测结果、检测结论。

8  检测日期，报告完成日期。

9  主检、审核和批准人员的签名。

10  检测机构的有效印章。

4  材料进场检验

4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于装配式混凝土结构工程现场施工过程中进场使用材料的检测。

4.1.2  检测的材料宜包括水泥、细骨料、粗骨料、钢筋、混凝土、灌浆料、座浆料、封边砂浆、钢筋机械连接接头、钢筋锚固板、密封材料、墙板连接件、预埋吊装件锚固件、钢筋套筒灌浆连接接头的工艺检验等。

4.2  原材料

4.2.1  水泥检测应包括凝结时间、安定性和强度，检测方法应按现行国家标准《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346和《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671执行。粉煤灰检测包括细度、需水量比和烧失量，检测方法应按现行国家标准《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 和《水泥化学分析方法》GB/T 176 执行。

4.2.2  混凝土原材料中的粗骨料、细骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定，使用经过净化处理的海砂应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206的规定，再生混凝土骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定。当采用机制砂时，其质量标准和检测方法应按现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684、现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52执行。

4.2.3  外加剂品种应通过试配后确定；其质量要求和检验方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。

4.2.4  拌合用水的质量要求和检验方法应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.2.5  混凝土中氯离子含量检验应符合现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的规定。

4.2.6  混凝土检测应包括力学性能、长期性能和耐久性能、有害物质含量及其作用效应等项目，检测方法应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定。

4.2.7  钢筋检测应包括直径、力学性能和锈蚀状况等项目，检测方法应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定。

4.2.8  钢筋焊接网应抽取试件进行屈服强度抗拉强度、伸长率、弯曲、抗剪试验、重量偏差等检测，并应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术标准》JGJ 114的规定。

4.3  连接材料

4.3.1  连接用焊接材料的质量要求和检验方法应符合现行国家标准《焊接材料的检验第1部分：钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验方法》GB/T 25774.1的规定。

4.3.2  受力预埋件锚板和锚筋材料的质量要求和检验方法应符合现行国家标准《混凝土结构设计规程GB 50010》、现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的有关规定。

4.3.3  螺栓连接材料的质量要求和检验方法应符合下列规定：普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782和《六角头螺栓- C级》GB/T 5780的规定，高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》GB/T 1228- 1231和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。

4.3.4 灌浆料进场时，应对灌浆料拌合物30min流动度、泌水率、3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率和24h与3h竖向膨胀率差值进行检验，检验结果应符合下列规定：

1  套筒灌浆连接用灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定。

2  灌浆料抗压强度应满足表4.3.4-1的要求，且不应低于连接接头设计要求的抗压强度：灌浆料抗压强度试件尺寸应按40mm×40mm×160mm的尺寸制作，其加水量应按灌浆料产品说明书确定，试件应按标准方法制作、养护。

3  灌浆料竖向膨胀率应满足表4.3.4-2的要求。

4  灌浆料拌合物的工作性能应满足表4.3.4- 3的要求，泌水率试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

表4.3.4-1  灌浆料强度要求

| 时间（龄期） | 强度要求(N/mm2) |
| --- | --- |
| 1d | ≥35 |
| 3d | ≥60 |
| 28d | ≥85 |

表4.3.4-2  灌浆料竖向膨胀率要求

| 项目 | 竖向膨胀率（%） |
| --- | --- |
| 3h | ≥0.02 |
| 24h与3h之差 | 0.02-0.05 |

表4.3.4-3  灌浆料拌合物的工作性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 流动性，mm | 初始 | ≥300 |
|  | 30min | ≥260 |
| 泌水率(%） |  | 0 |

4.3.5  灌浆套筒原材料外观质量应符合：

1  铸造的套筒表面不应有夹渣、冷隔、砂眼、气孔、裂纹等

影响使用性能的质量缺陷。

2  机械加工的套筒表面不得有裂纹或影响接头性能的其它缺陷；     套筒端面和外表的边棱处应无尖棱、毛刺。

3  套筒外表面应有清晰醒目的生产企业标识、套筒型号标志和套   筒批号。

4  套筒外表面允许有少量的锈斑或浮锈，不应有锈皮。

4.3.6  灌浆套筒原材料尺寸偏差应符合表4.3.6。

表4.3.6  灌浆套筒原材料尺寸偏差

| 序号 | 项目 | 灌浆套筒尺寸偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铸造灌浆套筒 |  |  | 机械加工灌浆套筒 |  |  |
| 1 | 钢筋直径（mm） | 12-20 | 22-32 | 36-40 | 12-20 | 22-32 | 36-40 |
| 2 | 外径允许偏差（mm） | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 |
| 3 | 壁厚允许偏差（mm） | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 |
| 4 | 长度允许偏差（mm） | ±（0.01×L） |  |  | ±2.0 |  |  |
| 5 | 锚固段环形突起部分的内径允许偏差（mm） | ±1.5 |  |  | ±1.0 |  |  |
| 6 | 套筒灌浆度最小内径与连接钢筋公称直径差值最小值（mm） | ≥10 |  |  | 12-25 |  | 28-40 |
|  |  |  |  |  | ≥10 |  | ≥15 |
| 7 | 直螺纹精度 | -- |  |  | 《普通螺纹公差》GB/T 197中6H级 |  |  |

4.3.7  座浆砂浆、封边砂浆抗压强度检测应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定。

4.3.8  用于钢筋机械连接的挤压套筒，其原材料及力学性能检测应符合《钢筋机械连接技术标准》JGJ 107的规定。

4.3.9  钢筋锚固板的检测应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术标准》JGJ 256的规定。

4.3.10  紧固件、焊接材料的检测应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

4.4  其他材料及工艺评定

4.4.1  密封胶应与基材具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力：密封胶尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能。

4.4.2  硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶等防水材料进场前应进行进场验收检测，检验应符合现行国家/行业标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482和《聚硫建筑密封胶》JC/T 483等的有关规定。

4.4.3  夹芯外墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040W/(m. K)，体积比吸水率不宜大于0. 3%，燃烧性能不应低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B2级的要求。

4.4.4  夹芯外墙板中的保温材料和接缝处填充用保温材料的燃烧性能检验方法应符合现行国家标准《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464、《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T 1442和《建筑材料和制品的单体燃烧试验》GB/T 20284的有关规定。

4.4.5  预制混凝土夹芯保温外墙板中内外叶墙板间的拉结件检测应符合以下要求。

1  当采用纤维增强塑料(FRP)拉结件时，进场应核查检验报告。必要时应按现行国家标准《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447、现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561进行检测，其耐久性能应符合现行国家标准《纤维增强复合材料工程应用技术规范》GB 50608或现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的有关规定。

2  当采用不锈钢拉结件时，进场应核查检验报告，必要时应按现行国家标准《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1的规定进行检测。

4.4.6  预埋吊装件的锚固承载力应按抗拔承载力进行检测。预埋吊装件锚固承载力检测可分为非破损性检测和破损性检测，并应符合下列规定：

1  当要求检测后不影响预制构件的使用时，应采用非破损性检测。

2  当要求确定预埋吊装件的极限锚固承载力时，应采用破损性检测。

3  采用非破损性检测时，检测荷载值应由设计图纸或者产品技术手册确定。

4.4.7  灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验，施工过程中，当更换钢筋生产企业或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验。接头工艺检验应符合下列规定：

1  灌浆套筒埋入预制构件时，工艺检验应在预制构件生产前进行，当现场灌浆施工单位与工艺检验时的灌浆单位不同，灌浆前应再次进行工艺检验。

2  工艺检验应模拟施工条件制作接头试件，并应按接头提供单位提供的施工操作要求进行。

3  每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头，并应检查灌浆质量，采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组。

4  接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下养护28d。

注：1）该条应在灌浆料检测合格的基础上进行。

2） 监理在驻场监造时应核查部品部件厂的灌浆后的接头工艺检验报告。

5  预制混凝土构件进场检测

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于预制混凝土构件质量的进场检测。

5.1.2  预制混凝土构件进场检测应包括尺寸偏差、构件缺陷、混凝土强度、钢筋配置和构件结构性能等项目。

5.1.3  预制构件进场时应检查质量证明文件。

5.1.4  预制混凝土构件进场检测参数及抽检的数量按表 5.1.4 执行。

表 5.1.4  预制构件检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | 1000个同类型构件抽取不少于3个 |
| 2 | 构件缺陷 | 1000个同类型构件抽取不少于3个 |
| 3 | 混凝土强度 | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |
| 4 | 钢筋配置 | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |
| 5 | 构件结构性能 | 1000个同类型构件抽取1个 |

注：同类型是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式。 抽取预制构件时，宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。

5.2  尺寸偏差

5.2.1  预制混凝土构件尺寸允许偏差应满足表5.2.1。

表5.2.1  预制混凝土构件尺寸允许偏差

| 检查项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 板、梁、柱 | <12m | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | ≥12m且<18m | ±10 |  |
|  |  | ≥18m | ±20 |  |
|  | 墙板 |  | ±4 |  |
| 宽度、高(厚)度 | 板、梁、柱 |  | ±5 | 钢尺量一端及中部，取其中最大值 |
|  | 墙板 |  | ±3 |  |
| 表面平整度 | 板、梁、柱墙板 内表面 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  | 墙板外表面 |  | 3 |  |
| 侧向弯曲 | 板、梁、柱 |  | L/750且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
|  | 墙板 |  | L/1000且≤20 |  |
| 翘曲 | 板 |  | L/750 | 水平尺、钢尺在两端量测 |
|  | 墙板 |  | L/1000 |  |
| 对角线差 | 板 |  | 10 | 钢尺量两个对角线 |
|  | 墙板、门窗口 |  | 5 |  |
| 挠度变形 | 梁、板设计起拱 |  | ±10 | 拉线、钢尺量最大弯曲处 |
|  | 梁、板下垂 |  | 0 |  |
| 预埋件 | 预埋板，吊环、吊钉中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 预埋螺栓、螺母中心线位置 |  | 2 |  |
|  | 预埋板、螺母与混凝土面平面高差 |  | -5，0 |  |
|  | 螺栓外露长度 |  | -5，+10 |  |
| 预留孔、预埋管中心位置 |  |  | 5 | 钢尺检查 |
| 预留插筋 | 中心线位置 |  | 3 | 钢尺检查 |
|  | 外露长度 |  | ±5 |  |
| 格构钢筋 | 高度 |  | 0，5 | 钢尺检查 |
| 键槽 | 中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 长、宽、深 |  | ±5 |  |
| 预留洞 | 中心线位置 |  | 10 | 钢尺检查 |
|  | 尺寸 |  | ±10 |  |
| 灌浆套筒 | 中心位置 |  | 2 | 钢尺检查 |
|  | 钢筋外露长度 |  | 0，10 | 钢尺检查 |
|  | 安装垂直度 |  | L/40 | 拉水平线，竖直线测量两端差值 |
| 浆锚连接外露钢筋 | 中心位置 |  | 3 | 尺量检查 |
|  | 外露长度 |  | 0，+15 |  |
| 与现浇部位模板接茬范围表面平整度 |  |  | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |

注：上述表中L为预制混凝土构件长度(mm)。

5.2.2  构件的规格尺寸应采用以下方法进行检测：

1  长度和宽度可采用钢尺或卷尺量测两端及中间位置，取其中偏差绝对值较大值。

2  高度和厚度可采用钢尺或卷尺量测板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值。

5.2.3  构件的外形尺寸应采用以下方法进行检测：

1  光面表面平整度可采用靠尺安放在构件表面上，用楔形塞尺和钢尺或卷尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙。

2  侧向弯曲和挠度变形可采用拉线，用钢尺或卷尺量测最大弯曲处。

3  扭翘可采用四对角拉两条对角线，量测两线交点之间的距离值，其值的2倍为扭翘值。

4  对角线差可采用在构件表面，用钢尺或卷尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值。

5.2.4  预埋件、预埋套管和预埋线盒应采用以下方法进行检测：

1  中心线位置偏差可采用钢尺或卷尺量测纵、横两个方向的中心线位置，取其中较大值。

2  平面高差可采用靠尺紧靠在预埋件上，用楔形塞尺和钢尺或卷尺量测预埋件平面与混凝土面的最大缝隙。

5.2.5  预留插筋和预埋线管应采用以下方法进行检测：

1  中心线位置偏差可采用钢尺或卷尺量测纵、横两个方向的中心线位置，取其中较大值。

2  外露长度可采用钢尺或卷尺量测。

5.2.6  预留孔洞应采用以下方法进行检测：

1  中心线位置偏差可采用钢尺或卷尺量测纵、横两个方向的中心线位置，取其中较大值。

2  孔尺寸，洞口尺寸、深度可采用钢尺或卷尺量测纵、横两个方向偏差尺寸，取其最大值。

5.2.7  键槽的中心线位置偏差可采用钢尺或卷尺量测纵、横两个方向的中心线位置，取其中较大值；其长度、宽度和深度采用钢尺或卷尺量测。

5.2.8  粗糙面凹凸深度和粗糙度检测方法可按本导则附录A执行。

5.2.9  灌浆套筒及连接钢筋中心线位置检测方法可按本导则附录B执行。

5.2.10  吊件的位置偏差可采用钢尺或卷尺量测纵、横两个方向的中心线位置，取其中较大值。留出高度采用钢尺或卷尺量测。

5.3  构件缺陷

5.3.1  预制构件质量缺陷检测应包括外观质量缺陷检测和内部质量缺陷检测。

5.3.2  外观缺陷检测应根据其影响结构性能、安装和使用功能的严重程度，可按表5.3.2规定划分为严重缺陷和一般缺陷。

表5.3.2构件外观质量缺陷分类

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连结件松动、插筋严重锈蚀、弯曲、灌浆套筒堵塞、偏位，灌浆孔洞堵塞、偏位、破损等缺陷 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋等；装饰面砖粘结不牢、表面不平、砖缝不顺直等 | 清水或具有装饰的混凝土构件内有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 连接部位有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

5.3.3  各检测项目可根据实际需要采用以下方法检测：

1  露筋长度可用钢尺或卷尺量测。

2  孔洞尺寸和深度可用钢尺或卷尺量测。

3  夹渣深度可采用剔凿法或超声法检测。

4  蜂窝和疏松的位置和范围可用钢尺或卷尺量测，委托方有要求时，可通过剔凿、成孔等方法量测蜂窝深度。

5  表面裂缝的最大宽度可用裂缝专用测量仪器量测，表面裂缝长度可用钢尺或卷尺量测。

6  连接部位缺陷可用观察或剔凿法检测。

7  外形缺陷和外表缺陷的位置和范围可用钢尺或卷尺测量。

5.3.4  内部缺陷检测应包括内部不密实区、裂缝深度等内容。非破损方法宜采用超声法双面对测，采用超声法时，应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定；当仅有一个可测面时，可采用冲击回波法或电磁波反射法进行检测，采用冲击回波法时，应符合现行行业标准《冲击回波法检测混凝土缺陷技术标准》JG/T 411的规定；当采用相控阵超声成像法时，可按本导则附录G.1执行。当采用非破损方法，对于判别困难的区域，必要时可钻芯或剔凿验证，具体检测方法应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 的规定。

5.3.5  对怀疑存在内部缺陷的构件或区域宜进行全数检测，当不具备全数检测条件时，可根据约定抽样原则选择下列构件或部位进行检测。

5.4  混凝土强度和钢筋配置

5.4.1  对预制构件的混凝土强度进行检测时，应符合下列规定：

1  当需要进行符合性判定时，检测时预制构件的养护龄期宜达到28天。

2  检测时预制构件的养护龄期未达到28天，当检测结果符合设计要求时，可进行符合性判定；当检测结果不符合设计要求时，可给出检测数据结果。

5.4.2  预制构件混凝土抗压强度检测结果应给出等效于边长150mm混凝土立方体试件抗压强度特征值的推定值。

5.4.3  预制构件混凝土抗压强度检测可采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、拉脱法等，并应符合现行有关标准的规定。

1  采用回弹法时，应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定。

2  采用超声回弹综合法时，应符合现行协会标准《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术标准》CECS 02的规定。

3  采用钻芯法时，应符合现行行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术标准》JGJ/T 384的规定。

4  采用拉脱法时，应符合现行行业标准《拉脱法检测混凝土抗压强度技术标准》JGJ/T 378的规定。

5.4.4  预制构件混凝土抗压强度检测应符合下列规定：

1  对于实心墙、夹芯保温墙、柱、梁、楼梯等非薄壁预制构件，可采用回弹法、钻芯法、超声回弹综合法等进行检测。

2  对于叠合底板、叠合剪力墙等预制普通混凝土厚度不大于70mm且不小于50mm的薄壁构件，可采用钻芯法进行检测。

3  对于空心板剪力墙，可在孔肋处采用回弹法、钻芯法、超声回弹综合法等进行检测；在预制混凝土厚度不大于70mm且不小于50mm的部位，可采用钻芯法进行检测。

4  采用回弹法检测时，必要时应对预制构件进行固定，检测操作时构件不应有位置的移动或者转动。

5  对于弹击时易产生颤动的预制构件，采用回弹法检测时应采取防颤动的措施。

6  钻芯法宜选择在不影响构件使用的部位进行检测，并应避开主筋、预埋件和管线。

7  当采用50mm直径芯样检测混凝土强度时，可按附录I的要求执行，芯样试件抗压强度换算系数取1.05。

5.4.5  批量检测预制构件混凝土抗压强度时，宜根据构件类型、进场批次、混凝土龄期、设计强度等级等因素，依据现行相关检测技术标准的要求划分检测批。

5.4.6  预制构件混凝土劈裂抗拉强度检测应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

5.4.7  预制构件钢筋配置检测应包括下列项目：

1  钢筋数量和间距。

2  钢筋直径。

3  钢筋锚固长度。

4  混凝土保护层厚度。

5.4.8  钢筋数量和间距及混凝土保护层厚度，宜采用非破损的雷达法或电磁感应法进行检测，钢筋公称直径可采用钢筋探测仪检测，有必要时可凿开验证。钢筋数量和间距及混凝土保护层厚度及直径的检测方法可按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784、现行行业标准《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152等标准的规定执行。

5.5构件力学性能

5.5.1  梁、板、楼梯等简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验，检验方法按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行；对于叠合板、叠合梁以及其他预制构件，可按设计及相关标准要求进行预制构件在施工过程中承受施工荷载能力的相关检测。

5.5.2  预制构件饰面材料（如：饰面砖）应进行粘结强度检测，并应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定及其他饰面材料规定。

5.5.3  对于预制构件未进行进场检测，可按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行现场结构性能检测。

6  现场安装与连接质量检测

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于装配式混凝土结构的现场安装与连接质量的检测。

6.1.2  装配式混凝土结构的现场安装与连接质量的检测宜包括安装尺寸偏差、钢筋套筒灌浆连接质量、叠合构件结合面连接质量、预制剪力墙底部接缝灌浆质量、后浇混凝土质量、非结构构件与主体结构的连接质量等。

6.2  安装尺寸偏差

6.2.1  结构构件安装施工后的位置与尺寸偏差检测数量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，装配式混凝土结构安装施工后，构件安装尺寸偏差可采用下列方法检测：

1  构件中心线对轴线的位置偏差采用钢尺或卷尺量测。

2  构件标高采用水准仪或拉线法量测。

3  构件倾斜采用经纬仪、激光准直仪或吊锤法量测。

4  构件挠度采用水准仪或拉线法量测。

5  相邻构件平整度可用靠尺和塞尺量测。

6  构件搁置长度采用直尺量测。

7  支座、支垫中心位置采用直尺量测。

8  墙板接缝宽度和中心线位置采用直尺量测。

6.2.2  装配式混凝土结构施工后，预制构件与后浇部分连接部位的表面平整度可采用靠尺和塞尺量测。

6.2.3  混凝土中钢筋和灌浆套筒的数量、间距、保护层厚度的检测方法可按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784、现行行业标准《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152等标准的规定执行。

6.3  灌浆料实体强度检测

6.3.1 钢筋连接用套筒灌浆料实体强度可采用取样法、回弹法进行检测，并应符合下列规定：

1  当采用外接延长管施工工艺时，宜采用外接延长管取样法；

2  对采用PVC等硬质材料的灌浆管和排浆管且管长度大于50mm的钢筋套筒灌浆连接的结构实体，可采用钻芯取样法；

3  当构件灌浆口、出浆口为硬化的灌浆料原浆面且表面平整、光滑时，可采用回弹法。

6.3.2  采用取样法检测灌浆料实体强度时，应符合现行标准《取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程》T/CECS 726的相关规定。

6.2.3  采用回弹法检测时，应符合下列规定：

1  灌浆料的养护龄期不应小于7d。

2  检测面不应有明显缺陷，表面应处于自然风干状态。

3  弹击时管内浆料应无位移。

4  抗压强度的检测范围应在40MPa~120MPa之间。

6.3.4  回弹法检测灌浆料实体强度应按附录H执行。

6.3.5  当灌浆料抗压强度推定值不小于设计要求时，可判定套筒灌浆料实体强度符合设计要求。

6.4  钢筋套筒灌浆连接质量

6.4.1  装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆连接质量检测可采用预埋传感器法、预埋钢丝拉拔法、X射线数字成像法、内窥镜法和直接冲击振动法。

6.4.2  装配式混凝土结构施工及验收阶段检测套筒灌浆质量时，应根据检测目的、结构状况和现场条件选择适宜的检测方法，检测方法可按表6.4.2选择。

表6.4.2钢筋套筒灌浆质量检测方法

| 序号 | 检测方法 | 检测指标 | 检测条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋传感器法 | 饱满度 | 事先预埋阻尼振动传感器，灌浆结束后5min~8min检测 | 当检测套筒灌浆不饱满时，应立即进行二次灌浆 |
| 2 | 预埋钢丝拉拔法 | 饱满度 | 事先预埋光圆高强不锈钢钢丝，灌浆结束后3d检测 | 钢丝拉拔前应避免受到扰动 |
| 3 | X射线数字成像法 | 饱满度 | 灌浆结束后不少于7天检测 | 现场做好X射线防护工作 |
| 4 | 内窥镜法 | 饱满度 | 灌浆结束后不少于3天检测 | 钻孔时应避免损伤套筒内部钢筋 |
| 5 | 直接冲击振动法 | 饱满度 | 灌浆结束后不少于3天检测 | 钻孔时应避免损伤套筒内部钢筋 |

6.4.3  装配式混凝土结构使用阶段检测套筒灌浆质量时，可采用X射线数字成像法、内窥镜法、直接冲击振动法检测灌浆饱满度和密实性。

6.4.4  采用预埋传感器法检测套筒灌浆饱满度时，应按本导则附录C.1执行。

6.4.5  采用预埋钢丝拉拔法检测套筒灌浆饱满度时，应按本导则附录C.2执行。

6.4.6  采用X射线数字成像法检测套筒灌浆饱满度和密实性时，应按本导则附录C.3执行。

6.4.7  采用内窥镜法检测套筒灌浆饱满度时，应按本导则附录D.1执行。

6.4.8  浆锚搭接连接灌浆质量检测可采用X射线数字成像法、内窥镜法和直接冲击振动法，检测要求可按本导则第6.3.6条、6.3.7条或6.3.8条执行。

6.4.9  钢筋套筒灌浆连接钢筋锚固(插入)长度可采用内窥镜法、X射线法进行检测，钢筋浆锚搭接连接的钢筋锚固长度可采用X射线法进行检测。

6.4.10  套筒灌浆饱满度检测的数量应符合下列规定：

1  对重要的构件或对施工工艺、施工质量有怀疑的构件，所有套筒均应进行灌浆饱满度检测。

2  首层装配式混凝土结构，每类采用钢筋套筒灌浆连接的构件，检测数量不应少于首层该类预制构件总数的20%，且不应少于2个；其他层，每层每类构件的检测数量不应少于该层该类预制构件总数的10%，且不应少于1个。

3  对采用钢筋套筒灌浆连接的外墙板、梁、柱等构件，每个灌浆仓的套筒检测数量不应少于该仓套筒总数的30%，且不应少于3个；被检测套筒应包含灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒；对受检构件中采用单独灌浆方式灌浆的套筒，套筒检测数量不应少于该构件单独灌浆套筒总数的30%，且不宜少于3个。

4  对采用钢筋套筒灌浆连接的内墙板，每个灌浆仓的套筒检测数量不应少于该仓套筒总数的10%，且不应少于2个；被检测套筒应包含灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒；对受检测构件采用单独灌浆方式灌浆的套筒，套筒检测数量不应，少于该构件单独灌浆套筒总数的10%，且不宜少于2个。

5  当检测不合格时，应及时分析原因，改进施工工艺，解决存在的问题；整改后应重新检测，合格后方可进行下道工序施工。

6.5  叠合构件结合面连接质量

6.5.1  叠合楼板、双面叠合剪力墙结合面连接质量的检测可采用相控阵超声成像法、冲击回波法及声波透射法；叠合梁结合面连接质量的检测可采用声波透射法。

6.5.2  叠合楼板应以自然间作为检测单元，双面叠合剪力墙应以每个楼层的单片墙为检测单元，叠合梁应以单根梁为检测单元，单元内测点布置应符合下列规定：

1  测点应在单元内基本均匀布置，叠合楼板和双面叠合剪力墙测点宜呈网格状布置，叠合梁测点宜呈直线状布置，并依次做好编号。

2  叠合楼板和双面叠合剪力墙采用阵列超声方法测试时，每个检测单元测点数应不少于9个，采用冲击回波法检测时，测点数不少于20个，采用声波透射法检测时，每个检测单元测点数应不少于40个。单元中部和距边缘附近500mm范围内宜布置测点；当叠合楼板面积大于30m2和双面叠合剪力墙面积大于20m2时，测点数量宜适当增加。

3  叠合梁每个检测单元测点数应不少于20个，当梁跨度大于6m时测点数量宜适当增加。

6.5.3  采用相控阵超声成像法对叠合构件结合面的连接质量进行检测时，应按本导则附录G.1执行。

6.5.4  采用叠合界面冲击回波法对叠合构件结合面的连接质量进行检测时，应按本导则附录J.1执行。

6.5.5  采用声波透射法对叠合构件结合面的连接质量进行检测时，应按本导则附录J.2执行。

6.6  预制剪力墙底部接缝灌浆质量

6.6.1  预制剪力墙底部接缝灌浆质量宜采用超声法检测，超声法所用换能器的辐射端直径不应超过20mm。

6.6.2  采用超声法对预制剪力墙底部接缝灌浆质量进行检测时，灌浆龄期不应少于7d，初次测量时测点间距宜选择100mm-200mm，对有怀疑的点位可在附近加密测点，测点布置应避开机电管线穿过的区域。

6.6.3  采用超声法对预制剪力墙底部接缝灌浆质量进行检测后，必要时可采用局部破损法进行验证。

6.6.4  当预制剪力墙底部接缝采用坐浆施工时，坐浆质量的检测可按预制剪力墙底部接缝灌浆质量的检测方法执行。

6.6.5  预制剪力墙底部接缝灌浆饱满度的检测数量应符合下列规定：

1  首层装配式混凝土结构，不应少于剪力墙构件总数的20%，且不应少于2个。

2  其他层不应少于剪力墙构件总数的10%，且不应少于1个。

6.7  后浇混凝土质量

6.7.1  后浇混凝土质量检测应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。

6.7.2  后浇混凝土制作试件应在浇筑地点随机抽取，数量应满足相关要求。

6.7.3  装配式混凝土结构后浇混凝土施工后，当预留混凝土试块的抗压强度不合格时，应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行后浇混凝土的现场检测。

6.7.4  后浇混凝土内部缺陷的检测可采用声波透射法，检测时应满足本导则附录G.2的要求。

6.8  非结构构件与主体结构的连接质量

6.8.1  预制外墙与主体结构采用点支承连接时，连接点数量、位置及滑动孔尺寸应采用目测和尺量的方法全数检测。

6.8.2  预制外墙与主体结构采用线支承连接时，连接节点检测应符合下列规定：

1  预制外墙顶部与梁的连接位置及长度可采用目测和尺量，面外限位连接件的数量及位置可采用目测和尺量。

2  预制外墙顶部与梁的结合面的粗糙度可按本导则附录A进行检测，平整度可采用靠尺和塞尺量测。

3  预制外墙与梁结合面的键槽尺寸、间距和位置可采用直尺量测。

4  预制外墙与梁结合面的连接钢筋直径及尺寸偏差可采用直尺或卷尺量测。

6.8.3  预制外墙与主体结构的连接采用锚栓时，应对锚栓抗拉抗拔承载力进行检测，并应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术标准》JGJ 145的相关规定。

7  外围护系统检测

7.1  一般规定

7.1.1   外围护系统检测应包括预制外墙、外门窗、建筑幕墙、屋面等相关性能的检测。

7.1.2   承接装配式混凝土结构工程建筑外围护结构检测工作的检测机构，应符合相应地区建筑主管部门规定的相关能力要求。按本导则进行检测的人员，应经过专业技术培训并取得相应技术证书。

7.2  预制外墙

7.2.1  预制外墙应进行抗压性能、层间变形、撞击性能、耐火极限等检测，并应符合现行相关国家、行业、江西省标准的规定。

7.2.2  装配式混凝土建筑外墙板接缝密封胶的外观质量检测应包括气泡、结块、析出物、开裂、脱落、表面平整度、注胶宽度、注胶厚度等内容，可用观察或尺量的方法进行检测。密封胶进场前应进行型式检验，检验结果应符合相应标准要求。

7.2.3  预制外墙应进行锚栓抗拉拔强度检测，锚栓抗拉拔强度的仪器应符合下列规定：

1  拉拔仪需经有关部门计量认可。

2  拉拔仪的读数分辨率宜为0.01kN，最大荷载宜为5kN~10kN。

3  拉拔仪拉拔锚栓应配有合适的夹具，满足现场拉拔行程及受力接触的要求。

7.2.4  锚栓拉拔强度检测前应进行下列准备工作：

1  钻洞用冲击钻钻头应配置适当。

2  钻洞深度应大干锚栓长度减去保温层厚度之差加10mm。

3  应选择不同的典型基层墙体钻洞进行锚栓拉拔试验。

7.2.5  预埋件与预制外墙连接应符合下列规定：

1  连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。

2  连接件应安装牢固，螺栓应有防松脱措施。

3  连接件的可调节构造应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。

4  连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求。

5  预埋件、连接件表面防腐层应完整、不破损。

7.2.6  检验预埋件与幕墙连接，应在预埋件与幕墙连接节点处观察，手动检查，并应采用分度值为1mm的钢直尺和焊缝量规测量

7.2.7  装配式混凝土工程建筑外围护系统外饰面粘结质量的检测应包括饰面砖、石材外饰面的外观缺陷和空鼓率检测等内容。外观缺陷可采用目测或尺量的方法检测；空鼓率可采用敲击法或红外热像法检测，红外热像法检测按现行行业标准《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277执行。

7.2.8  预制外墙板接缝的防水性能采用现场淋水试验进行检测，检测方法应符合现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。

7.2.9  装配式混凝土工程建筑外围护系统涂装材料外观质量的检测，应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

7.2.10  预制外墙的安装完后应进行安装偏差检测，其允许偏差及检测方法应符合表7.2.10的规定。

7.2.11  当内隔墙采用预制混凝土隔墙板时，材料进入施工现场前应提供产品合格证和产品性能检测报告，并对全部板材进行外观检查。

表7.2.10  预制外墙安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直度 | ≤6m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  | ＞6m | 10 |  |
| 相邻构件的平整度 | 外墙 | 5 | 2m靠尺和塞尺量 |
|  | 内墙 | 8 |  |
| 接缝宽度 |  | ±5 | 尺量 |

7.3  外门窗、建筑幕墙及接缝水密性检测

7.3.1  外门窗气密性、水密性、抗风性能、传热系数的检测方法应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的规定。

7.3.2  外门窗的检测项目及方法应符合现行行业标准《建筑门窗工程检测技术标准》JGJ/T 205的规定。

7.3.3  建筑幕墙的检测项目及方法应符合现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324的规定。

7.3.4  建筑幕墙进行现场检测时，应根据检测方案现场抽取具备检测条件的幕墙试件。检测组批及抽样数量应符合现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324的规定，并应满足性能评定的最少数量要求。

7.3.5  水密性现场检测包括外窗窗体本身、外窗安装连接部位、安装洞口及外墙板拼缝连接位置。

7.3.6  装配式混凝土结构建筑外墙可采用淋水试验检查密封胶防水密封效果。

7.3.7  水密性现场检测最小抽检数量按现行国家相关标准要求确定。

7.3.8  预制外墙板接缝的防水性能采用现场淋水试验进行检测时，检测位置应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2，检测方法应符合现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。

7.3.9  外窗及外墙板接缝处水密性检测设备应符合本导则附录E的要求。

7.3.10  喷淋用水不应使用工业废水、生活污水等对建筑物有侵蚀、污染的水源，应使用洁净水源。

7.3.11  对于外围护墙板采用部品部件装配的工程，在防水构造措施施工结束后， 应在工程现场对水平及 竖向接缝的防水性能进行检测。测区应符合以下要求：

1  当外围护面积≤5000m2(包含窗洞面积) ，应抽取2个测区。

2  当外围护面积＞5000m2(包含窗洞面积) ，每增加2500m2增加1个测区。

3  单个测区应包括2条水平接缝及1条竖直接缝，单条接缝长度为单块预制墙板边缘长度。

4  测区的室内部分应便于观察渗漏状况。

7.4  屋面

7.4.1  屋面应进行平整度、防水性能、排水性能等检测。检测方法应符合现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。

7.4.2  屋面施工完毕后，宜进行蓄水试验。蓄水试验时应封堵试验区域内的排水口，且应符合下列规定：

1  最浅处蓄水深度不应小于25mm，且不应大于立管套管和防水层收头的高度。

2  蓄水试验时间不应小于24h，并应由专人负责观察和记录水面高度和背水面渗漏情况。

3  出现渗漏时，应立即停止试验。

7.4.3  蓄水试验发现渗漏水现象时，应记录渗漏水具体部位并判定该测区不合格。

7.4.4  屋面施工完毕后应进行排水性能检测。排水系统应迅速、及时地将雨水排至雨水灌渠或地面，且不应积水。

8  结构整体沉降和倾斜检测

8.1  沉降检测应测定建筑的沉降量、沉降差及沉降速率，并应根据设计文件要求确定基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。

8.2  沉降检测应根据建筑物的重要性、使用要求、基础类型、工程地质条件及预估沉降量等因素综合确定。沉降检测的精度等级应符合现行国家标准《工程测量标准》GB 50026及现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

8.3  建筑施工过程中及竣工验收前，宜对建筑上部结构或竖向构件进行倾斜观测。建筑使用阶段，当发生倾斜时，应及时进行倾斜观测。

8.4  建筑倾斜观测精度应符合现行国家标准《工程测量标准》GB 50026及现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

附录A  预制混凝土构件结合面粗糙度检测

A.0.1  本方法适用于预制构件粗糙面凹凸程度检测。

A.0.2  检测仪器和辅助工具应符合下列规定：

1  钢尺分度值应为1mm。

2  测深尺可采用贯人深度测量表、深度尺或游标卡尺，测深尺量程不宜小于20mm，精度不应低于0.01mm。

3  基准板宜采用环形硬质透明塑料板，厚度应为5+0.1mm，中心孔径应为5+0.1mm，外环直径应为60+0.1mm或100+0.1mm。

A.0.3  粗糙面面积占结合面面积比例应通过计算确定，且应符

合下列规定：

1  采用钢尺分别测量结合面和粗糙面边界边长，精确至1mm。

2  分别计算结合面和粗糙面面积。

A.0.4  粗糙面凹凸深度检测的测区布置应符合下列规定：

1  测区应避开棱角明显突出区域且表面无颗粒杂物。

2  测区应分布均匀，测区中心距粗糙面边界不应大于0.5m，相邻测区中心间距不应大于1m。

3  测区形状应为圆形，当凹坑或凹槽间距无设计要求时，凹坑粗糙面测区直径可为60mm，凹槽粗糙面测区直径可为100mm；当凹坑或凹槽间距有明确设计要求时，测区直径宜为设计间距的2倍。

4  梁、柱端测区数量不应少于5个；叠合板面、叠合梁面、剪力墙顶部、底部及侧面测区数量不应少于10个。

5  测区应统一编号，注明位置，并描述其外观质量情况。

A.0.5  粗糙面凹凸深度检测应符合下列规定：

1  凹坑粗糙面应选用外环直径为60+0.lmm基准板，凹槽粗糙面应选用外环直径为100+0.1mm基准板。

2  测量时基准板应紧贴粗糙面，基准板中心孔不应超出测区范围；测深尺应紧贴基准板表面且保持测深探针垂直于基准板；测深探针应穿过基准板中心孔接触凹坑或凹槽底部。

3  可通过移动基准板对测区内凹坑或凹槽深度进行测量，每个测区不同位置测量次数不应少于5次，以保证测深尺探针能够测量到测区内凹坑或凹槽最低点深度。

4  测区内凹凸深度最大值减去基准板厚度即为该测区的凹凸深度。

A.0.6  需要计算粗糙面粗糙度时，测区数量不应少于16个，剔除3个最大值和3个最小值后的数据可视为有效数据。

A.0.7  预制混凝土构件粗糙面粗糙度评价指标应按下列公式计算：

μ=i=1nxin

C∙V=1n−1i=1n(xi−μ)2μ

式中：μ——凹凸深度平均值(mm)，计算应精确至0.1mm；

C·V——凹凸深度变异系数，计算应精确至0.01；

xi——各个测区所测有效凹凸深度数据(mm)。

A.0.8  当凹凸深度平均值μ和凹凸深度变异系数C·V同时满足下列条件时，可评定预制混凝土构件结合面粗糙度合格：

1对预制混凝土叠合楼板、预制混凝土叠合梁、预制混凝土叠合墙板：

μ≥4.0mm(A.0.8-1)

C·V≤0.40(A.0.8-2)

2对预制混凝土梁端、预制混凝土柱端、预制混凝土墙端：

μ≥6.0mm(A.0.8-3)

C·V≤0.40(A.0.8-4)

附录B  灌浆套筒及连接钢筋中心线位置偏差检测

B.0.1  本方法适用于预制墙板、柱的灌浆套筒和连接钢筋中心线位置偏差检测。

B.0.2  平面直角坐标系的建立应符合下列规定：

1  坐标原点宜选取位于预制墙板端部、预制柱角部灌浆套筒或连接钢筋截面圆心。

2  坐标原点与水平方向相邻灌浆套筒或连接钢筋截面圆心两点连线确定x轴，垂直x轴建立y轴。

B.0.3  坐标定位法量测灌浆套筒和插筋中心线位置应按下列步骤进行：

1  建立灌浆套筒、连接钢筋中心线位置平面直角坐标系(图B.0.3)。

B.0.3灌浆套筒与连接钢筋中心线位置坐标系及编号示意图.

1—灌浆套筒；2—连接钢筋

2  分别量测灌浆套筒中心线间距a1、a2、a3，连接钢筋间距b1、b2、b3、...灌浆套筒和连接钢筋中心线位置坐标均按下列公式计算：

x1=0，y1=0                  (B.0.3-1)

X2=(l12+l22−l32)/(2l2)，y2=l11−(x2/l1)2       (B.0.3-2)

x3=l2，y3=0                  (B.0.3-3)

xi=l2(i−2)+xi−2，yi=yi−1+l2i−32−(l2i−4+xi−2−xi−1)2 (B.0.3-4)

式中：xi、yi；——对应图B.0.3中点Ti、Gi；横坐标、纵坐标；

li——对应图B.0.3中ai、bi。

3  灌浆套筒与连接钢筋中心线位置偏差按下列公式计算：

lT−G=(xTi−xGi)2+(yTi−yGi)2            (B.0.3-5)

式中： xTi、yTi——灌浆套筒第i点中心线位置坐标；

xGi、yGi——连接钢筋第i点中心线位置坐标；

lT−G——灌浆套筒与连接钢筋中心线位置偏差。

附录C  套筒灌浆饱满度检测

C.1  预埋传感器法

C.1.1  预埋传感器法可用于施工及验收阶段检测套筒灌浆饱满度。

C.1.2  灌浆饱满度检测仪应符合下列规定：

1  灌浆饱满度检测仪幅值线性度的偏差每10.0dB应不超过1.0dB，频带宽度应在10kHz~100kHz之间。

2  灌浆饱满度检测仪每年应至少校准一次。

C.1.3  辅助工具及材料应符合下列规定：

1  传感器(图C.1.3)宜为阻尼振动传感器，端头核心元件直径不应大于10.0mm。

2  传感器和橡胶塞应集成设计，排气孔的孔径不应小于3.0mm。

3  传感器在工作状态下的初读数不应小于225。

图C.1.3传感器示意图

1—端头核心元件；2—钢管；3—橡胶塞；4—排气孔；5—数据线

C.1.4  采用预埋传感器法检测套筒灌浆饱满度时应符合下列规定：

1  安装时，应将传感器沿套筒出浆孔水平伸至套筒内靠近出浆孔一侧的钢筋表面位置，传感器端头核心元件应呈侧向状态，橡胶塞的排气孔应位于正上方并保持通畅，橡胶塞应在出浆孔紧固到位。

2  灌浆前，应通过灌浆饱满度检测仪检测传感器在工作状态下的初读数，并做好记录。

3  灌浆结束时封堵灌浆孔应及时、快速。

4  灌浆结束后5min--8min，应再次通过灌浆饱满度检测仪检测传感器的读数，并做好记录。

C.1.5  采用预埋传感器法检测套筒灌浆饱满度的判定准则应符合下列规定：

1  对受检套筒，当传感器振动能量值不小于0且不大于150时，应判定灌浆饱满。

2  当传感器振动能量值大于150且不大于255时，应判定灌浆不饱满。

C.1.6  对首次灌浆不饱满的套筒应立即进行二次灌浆，并应进行复测。

C.2  预埋钢丝拉拔法

C.2.1  预埋钢丝拉拔法可用于施工及验收阶段检测套筒灌浆饱满度。

C.2.2  拉拔仪应符合下列规定：

1  拉拔仪量程不宜小于5kN，不宜大于15KN，最小分辨率单位不应高于0.01kN。

2  拉拔仪每年应至少校准一次。

C.2.3  辅助工具及材料应符合下列规定：

1  钢丝(图C.2.3)应采用光圆高强不锈钢钢丝，抗拉强度不应低于600MPa，直径应为5.0mm+0.1mm，钢丝应包括锚固段、隔离段和拉拔段。

2  钢丝锚固段长度应为30.0mm+0.5mm。

3  钢丝隔离段应与灌浆料浆体有效隔离。

4  钢丝和橡胶塞应集成设计。

5  钢丝拉拔段长度应满足拉拔仪要求。

图C.2.3钢丝示意图

1—钢丝锚固段；2—钢丝隔离段；3—橡胶塞；4—钢丝拉拔段

C.2.4  采用预埋钢丝拉拔法检测套筒灌浆饱满度时应符合下列规定：

1  应根据预制构件表面的出浆孔到套筒内靠近出浆孔一侧的钢筋表面的垂直距离，以及钢丝锚固段的长度，确定钢丝隔离段的长度和橡胶塞在钢丝上的位置。

2  将钢丝沿套筒出浆孔插入时，应在橡胶塞和出浆孔之间留有一定空隙，待灌浆料浆体流出时再用橡胶塞封堵出浆孔，封堵后应确保钢丝锚固长度符合要求。

3  灌浆结束时封堵灌浆孔应及时、快速。

4  灌浆结束后自然养护期间应做好现场防护工作，钢丝不应受到扰动。

5  灌浆结束后自然养护3d，应对预埋钢丝实施拉拔；拉拔时，拉拔仪应与预埋钢丝对中连接，加载方向应与钢丝轴线方向重合，加载速度应控制在0.15kN/s~0.50kN/s，应连续均匀施加荷载直至钢丝被完全拔出，并记录极限拉拔荷载值，精确至0.1kN。

C.2.5  采用预埋钢丝拉拔法检测套筒灌浆饱满度的判定准则应符合下列规定：

1  取同一批测点极限拉拔荷载值中3个最大值的平均值，该平均值的60%记为a，该平均值的40%记为b；当测点极限拉拔荷载值大于a且不小于1.5kN时，应判定测点对应套筒灌浆饱满；当测点极限拉拔荷载值小于b或小于1.0kN时，应判定测点对应套筒灌浆不饱满。

2  其他情况应进一步结合内窥镜校核结果进行判定。

C.2.6  对预埋钢丝拉拔法检测灌浆不饱满的套筒，应进行注射补灌。

C.3  X射线数字成像法

C.3.1  X射线数字成像法检测时的防护要求应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本导则》GB 18871中的有关规定。

C.3.2  X射线数字成像法可用于施工及验收阶段、使用阶段检测套笥灌浆饱满度和灌浆密实性，检测时灌浆龄期不应少于7d。

C.3.3  采用X射线数字成像法检测时，宜采用便携式X射线探伤仪。便携式X射线探伤仪的最大管电压宜为250kV~300kV，平板探测器的分辨率不宜低于2.51p/mm，中央控制器可设置的最长延迟开启时间不应低于180s。

C.3.4  采用X射线数字成像法检测套筒灌浆饱满度和灌浆密实性时(图C.3.4)应符合下列规定：

1  对于未装修的建筑，可结合图纸或目测确定套筒、灌浆孔和出浆孔的位置；对于已装修的建筑，宜结合图纸并通过钢筋探测仪确定套筒位置。

2  平板探测器就位，位于预制构件的一侧，应紧贴构件的表面。

3  X射线探伤仪就位，位于预制构件的另一侧，应根据事先试验确定的数值，调节X射线探伤仪的焦距符合检测规定。

4  应将X射线探伤仪与中央控制器相连。

5  应根据事先试验确定的数值设置管电压、管电流、曝光时间及延迟开启时间。

6  开始检测前，现场所有人员应退到安全距离以外，检测时人员所在处辐射剂量当量率不应大于2.5μSv/h。

7  开始检测时，x射线探伤仪发射X射线，x射线穿过预制构件应在平板探测器上实时成像。

8  图像采集时，宜通过平板探测器与计算机之间的有线或无线传输，实现计算机远程实时接收图像。

图C.3.4采用X射线数字成像法检测套筒灌浆饱满度的示意图

1—平板探测器；2—X射线探伤仪；3—中央控制器；4—计算机；

5—预制构件；6—灌浆套筒；7—灌浆缺陷

C.3.5  对采用X射线数字成像法检测获得的图像宜进行归一化灰度分析。

C.3.6  采用X射线数字成像法检测套筒灌浆饱满度和灌浆密实性的判定准则应符合下列规定：

1  当套筒灌浆区归一化灰度值不小于0且不大于0.65时，应判定灌浆饱满度或灌浆密实性符合要求。

2  当套筒灌浆区归一化灰度值不小于0.85且不大于1.0时，应判定灌浆饱满度或灌浆密实性不符合要求。

3  当套筒灌浆区归一化灰度值介于0.65和0.85之间或对以上判定有疑问时，可结合其他检测方法综合判定，或通过局部破损法进行验证。

C.3.7  在X射线数字成像法检测获得的图像上测量灌浆缺陷区的尺寸时，应先通过已知尺寸标定X射线数字成像时的放大倍数。

C.3.8  对X射线数字成像法检测灌浆不饱满或灌浆不密实的套筒，应进行注射补灌。

附录D  钢筋套筒连接质量检测

D.1  内窥镜法

I  灌浆前内窥镜法检测

D.1.1  钢筋套筒连接质量灌浆前检测内容应主要包括钢筋插人套筒深度、钢筋是否偏位、注浆通道是否通畅等。

D.1.2  检测设备及辅助工具应包括带尺寸测量功能的内窥镜、刚性套管、钻孔设备，采用预成孔内窥镜法检测时宜包括预成孔装置。内窥镜应具有产品合格证书和定期计量检定或校准证书且通过技术鉴定。

D.1.3  检测前应做好以下工作：

1  确定检测设备是否正常。

2  确定套筒的品种、规格和位置等。

3  根据检测要求及测试条件，确定待测钢筋套筒部位和测试方式。

D.1.4  内窥镜法检测灌浆前钢筋配置是否到位时，应符合下列要求：

1  检测应在现场拼接完成后进行。

2  内窥镜的相关参数应设置适当并保证影像显示清晰。

3  内窥镜探头的接线软管应分别送人注浆通道和溢浆通道，直至看到套筒内部的钢筋为止。送人的过程中应检查注浆通道和溢浆通道回传的影像是否清晰，通道是否通畅，若发现有堵塞或异物应进行通管处理。

4  观察内窥镜探头拍摄的套筒内部下构件预埋钢筋位置，判断钢筋是否按照规定要求插入套筒内足够长度。

Ⅱ  灌浆后内窥镜法检测

D.1.5  灌浆后内窥镜检测内容应主要包括套筒钢筋内注浆是否饱满，是否有气泡、孔洞等。

D.1.6  检测仪器设备及检测前准备工作应符合D.1.2及D.13款之规定。

D.1.7  灌浆后钢筋套筒连接质量内窥镜检测可采用出浆孔道钻孔内窥镜法、套筒壁钻孔内窥镜法进行检测，也可采用钢丝拉拔法检测后留下的通道进行检测。

D.1.8  采用出浆孔道钻孔内窥镜法检测时，应按下列步骤进行：

1  每钻进20mm-30mm便暂停操作，使用清理设备清理检测孔道内的灌浆料碎屑和粉末。

2  钻至距套筒出浆口小于20mm时，应减缓钻进速度，每前进3mm-5mm便暂停操作，使用清理设备清理检测通道内的灌浆料碎屑和粉末，同时谨慎观察钻进情况直至检测孔道贯通。

3  从检测孔道将三维立体测量内窥镜的侧视测量镜头送人套筒内腔，并往下观测出灌浆缺陷区的长度，再根据灌浆缺陷区的长度换算得到灌浆饱满度，灌浆饱满度具体计算和判断方法，应按照D.1.11条执行

D.1.9  采用套筒壁钻孔内窥镜法，应按下列步骤进行：

1  检测前，可根据设计图纸并结合钢筋扫描仪的定位结果来确定套筒的位置。

2  局部剔除套筒出浆口高度对应位置外侧的混凝土保护层。

3  采用钻孔设备在套筒壁上开孔制作内窥镜检测孔道。

4  从检测孔道将内窥镜的侧视测量镜头送人套筒内腔，往下观测出灌浆缺陷区的长度，再根据灌浆缺陷区的长度换算得到灌浆饱满度，灌浆饱满度具体计算和判断方法，应照D.1.11条执行。

D.1.10  采用钢丝拉拔法存留通道进行内窥镜检测，应检测通道壁是否存在其他孔洞、气泡等情况，同时应符合D.1.4条第3款之有关规定。

D.1.11  套筒灌浆饱满度可按下列公式进行计算：

1  半灌浆套筒灌浆饱满度可按式D.1.11-1计算：

F=(b-h1-h2)/(8d)x100%    (D.1.11-1)

式中：F—套筒灌浆饱满度(%)，当F的计算结果大于100%时取100%；

b—套筒出浆口中心至套筒底部的高度(mm)；

h—灌浆料上表面到侧视三维立体测量镜头拍摄端面的垂直距离(mm)；

h2—侧视三维立体测量镜头拍摄端面到套筒出浆口中心的垂直距离(mm)；

d一连接钢筋的公称直径(mm)。

2  全灌浆套筒灌浆饱满度可按式D.1.11-2计算：

F=[8d-(h1+h2+D2/2)]/(8d)x100%    (D.1.11-2)

式中：F—套筒灌浆饱满度(%)，当F的计算结果小于0时取0；.

h1—灌浆料上表面到侧视三维立体测量镜头拍摄端面的垂直距离(mm)；

h2—侧视三维立体测量镜头拍摄端面到套筒出浆口中心的垂直距离(mm)；

D2—套筒出浆口直径(mm)；.

d—连接钢筋的公称直径(mm)。

3  如采用套筒壁钻孔内窥镜法检测，则公式D1.11-1和D1.11-2中原以套筒出浆口高度起算的相关参数值均需调整为以钻孔中心高度起算的相关参数值。

附录E  外窗及外墙板接缝处水密性检测设备要求

E.0.1  测温仪应满足下列要求：

1  量程-20°C〜80°C，测量精度0.1°C。

2  非接触式测温。

3  数字显示读数，显示分辨率0.1°C。

4  便携式。

5  连续正常工作时间不少于48h.

E.0.2  风速仪应满足下列要求：

1  量程不小于20.0m/s。

2  数字显示读数，显示分辨率不低于0.1m/s。

3  便携式。

4  连续正常工作时间应大于48h。

E.0.3  计时装置应满足下列要求：

1  应具备24h显示时间、万年历及秒表计时功能，秒表计时范围1s〜3600s，计时精度小于0.1s。

2  数字显示读数，显示分辨率0.1s。

3  宜具备连接计时、倒计时、闹钟提醒功能。

4  便携式。

5  连续正常工作时间应大于48h。

E.0.4  喷淋设备应能控制调整流量、压力，喷淋水压、流量应能持续保持稳定，宜具备水压，流量、时间自动记录装置。

E.0.5  喷淋设备的直射喷淋范围能够覆盖被测外窗窗体、安装连接部位、安装洞口及外墙板拼缝连接位置，形成连续水膜并达到淋水量的要求。

E.0.6  喷淋设备应便于安装和使用，应设置安全装置，能有效防止设备高空坠落，保证操作人身安全。

E.0.7  喷淋设备宜具备喷淋水回收及循环使用装置。

E.0.8  喷淋设备的喷嘴应符合以下要求：

1  采用精细雾化喷嘴。

2  所使用喷嘴的喷雾角度、喷嘴流量应相同。

3  喷嘴应按平面点阵均匀布置，相邻喷嘴的间距不应大于喷嘴在500mm距离上在检测对象表面形成的喷射区域范围的直径。

E.0.9  喷淋设备的压力表应符合以下要求：

1  压力表能够实时测量整个喷淋设备最末端的压力。

2  精度等级不低于1.0级。

E.0.10  喷淋设备的流量计宜采用SBL靶式流量计，应符合下列要求：

1  精度不低于1.0级。

2  量程不小于2.00m3/h。

E.0.11  所采用的拍摄装置应采用数码相机，相机性能应满足以下要求：

1  有效像素2000万以上，快门速度ls~1/l00s或更大范围，光圈大于2.8，焦距小于50mm，广角，ISO最高感光不低于25600，全画幅。

2  应具备时间记录功能并能自动标识在照片上，时间应能记录至分钟。

3  拍摄的照片能自动编号。

4  宜具备视频拍摄功能。

5  电池最少能够连续拍摄200张最大分辨率照片。

6  便携式。

附录F  拉拔法检测预制构件预埋连接件锚固抗拔力

F.1  检测过程

F.1.1  检测设备可采用专业拉拔仪，应配有合适的试验连接装置，并应符合下列要求：

1  试验荷载应大于设备量程的20%且不超过设备量程的80%。

2  设备应能连续、平稳、速度可控地运行，测力系统测量允许偏差为全量程的±2%；设备的液压加荷系统持荷时间不超过5min时，其降荷值不应大于5%。

3  当加载设备出现异常情况经维修后，应重新送法定机构进行检定。

F.1.2  检测前的准备应包括以下工作内容：

1  确定检测数量：同一类型构件进场应按不超过1000件为一批，每批应随机抽取不少于3个构件进行检测，每个构件应检测3个连接件，数量不足3个时应全数检测。

2  检查检测设备状态。

3  确定检验荷载：

1) 夹芯墙板连接件的检验荷载宜由设计单位提供，也可根据相关材料的力学性能计算得到检验荷载值，具体计算见公式F.1.2。

F=0.9ƒykAS             (F.1.2)

式中：

F—检验荷载 (kN)，精确至 0.1 kN；

ƒyk—材料屈服强度标准值 (MPa)；

AS—材料应力截面面积 (mm2 )。

- 吊装连接件的检验荷载宜由设计单位提供。

3) 记录工程名称、楼号、楼层、连接件种类、连接件具体位置、检测人员信息等。

4) 预制构件混凝土强度应达到设计要求， 混凝土表面平整度应满足试验要求。

5) 检测前应在原始记录中描绘测点布置示意图，并在构件上做相应标注，与记录一一对应。

F.1. 3  检测时应按以下规定执行：

1  预制构件预埋连接件锚固抗拔力采用拉拔法进行检测，宜采用非破坏性方法，如设计有特殊要求可采用破坏性方法。

2  检测前应根据连接件的形式选用适当的试验加载和支撑装置，并保证所施加的拉伸荷载与预埋件实际受力状态保持一致，且不改变可能的破坏形态，具体的试验加载连接和支撑装置可参见 F.2 《试验连接装置》。

3  对夹芯墙板连接件锚固抗拔力检测时，应选取有代表性的预埋连接件进行检测。相邻两个被测连 接件的间距不应小于300mm，被测连接件距构件边缘不应小于150 mm。

4  预制混凝土构件预埋件的抗拔力试验可采用连续加载或分级加载。试验过程中，若采用连续加载，施加力应连续、均匀、其速度应控制在2min~3min 内加荷至规定的检验荷载或样品破坏；若采用分级加载，以预计检验荷载的 10%为一级，逐级加荷，每级荷载保持2min，至设定荷载或锚固破坏。

5  在加载至检验荷载后，应通过设备稳压或人工补压的方式维持检验荷载2min。

6  试验时，应采取有效措施防止试验装置脱落。

F.1. 4  检测结果合格评价应符合下列规定：

1  在检验荷载作用下2min，以混凝土基材无裂缝、破坏或连接件滑移等破坏现象出现为合格。

2  当构件所抽检的连接件锚固抗拔力全部合格时，则该构件应判定为合格。

F.2  试验连接装置

F.2.1  锚固抗拔力试验装置如图 F.2.1 所示。

- 锁紧装置； 2-千斤顶； 3-油管；4-支撑环； 5-球形连接支座；6-加载连接装置(详见本节 B.2. 2)；7-连接件； 8-支撑角垫； 9-预制构件； 10-拉拔仪

图 F.2.1 锚固抗拔力试验装置

F.2.2  加载连接装置构造及安装说明。

1  提升套筒试验加载连接装置

提升套筒试验连接装置形式见图 F.2.2- 1，由夹持螺杆与螺纹接头组成。

1-夹持螺杆； 2-螺纹接头

图 F.2.2-1 提升套筒试验加载连接装置

2  吊环试验加载连接装置

吊环试验连接装置形式见图 F.2.2-2，由夹持螺杆和挂钩组成。

1-夹持螺杆； 2-挂钩

图 F.2.2-2 吊环试验加载连接装置

3 吊钉试验加载连接装置

吊钉试验连接装置形式见图 F.2.2-3 ，由夹持螺杆和套环组成。

1-夹持螺杆； 2-套环

图F.2.2-3 吊钉试验加载连接装置

4 纤维增强塑料连接件试验加载连接装置

1) 纤维增强塑料连接件试验加载连接装置形式见图 F.2.2-4 ，由夹持螺杆、固定块、夹紧活动块、夹紧螺栓组成。

- 正视图

- 俯视图

- 侧视图

1-夹持螺杆； 2- 固定块； 3-夹紧活动块； 4-夹紧螺栓

图 F.2.2-4 纤维增强塑料连接件试验加载连接装置

2) 将纤维增强塑料连接件穿入试验加载连接装置中，用螺栓将固定块和夹紧块紧固，使连接装置和连接件轴心始终保持在一条直线上，确保连接件是轴心受力。在夹紧和拉伸过程中应保持纤维增强塑 料连接件与墙板面垂直。

5  金属连接件试验加载连接装置

- 金属连接件试验加载连接装置形式见图 F.2.2-5 ，由夹持螺杆、压紧滚轮、滚轮支座、固定架、 贯穿孔、滚筒偏心轴组成。

- a.正视图

- b.俯视图

- c.侧视图

1-夹持螺杆； 2-压紧滚轮； 3-滚轮支座； 4- 固定架； 5-贯穿孔； 6-滚筒偏心轴

图 F.2.2-5 金属连接件试验加载连接装置

- 将金属连接件穿入试验加载装置中，压紧滚轮与固定架之间的空隙，金属连接件的中线应与夹持杆保持在一条直线上，利用贯穿孔转动压紧滚轮，使连接件压紧在固定架上。在夹紧和拉伸过程中应注意保持金属连接件与墙板面垂直。

附录G  混凝土缺陷检测

G.1  相控阵超声成像法

G.1.1  相控阵超声成像法是利用脉冲回波技术对混凝土内部夹杂物、孔洞、分层、裂缝、蜂窝、预埋管道等情况成像的方法。

G.1.2  测试前，应充分收集被测物体的设计和建造信息，如混凝土强度、几何尺寸、钢筋分布、预埋配件位置、施工工艺等情况。

G.1.3  相控阵超声成像仪应符合下列规定：

1  应包含主机、探头、扫查装置和分析软件等，且均应具

备产品出厂合格证明文件。

2  应具备对混凝土内部构造彩色成像的功能。

3  标称探测深度不宜小于1000mm，探头应可用于单面测试。

4  脉冲发射频率范围宜为10-~500kHz，接收增益宜为0~-80dB，声时最小分辨率不宜大于0.1μs，脉冲延时宜为8-100ms且可调节。

5  工作环境温度宜为-10~-50°C，且不宜在机械振动和高振幅电噪声干扰环境下使用。

6  仪器每年至少校准一次，并应出具符合国家规定、在有效期限内使用的校准证书；当仪器固件升级和配件更换后，应校准合格后方可继续使用。

G.1.4  检测构件及测区布置应符合以下要求：

1  被检构件表面应清洁、平整，构件测试面宜与超声波反射面平行；

2  测区应标识编号和位置，且宜连续布置，测区覆盖范围应大于预估缺陷的区域；

3  测区与被测构件边缘的距离、测试深度应符合仪器性能的要求。

G.1.5  测时应首先按照仪器给出的方法测试构件的超声波脉冲速度，当构件厚度已知时，宜采用已知厚度对超声脉冲波速进行标定。.

G.1.6  被测物体最小厚度宜≥50mm。当测试物体内存在圆柱形缺陷时，缺陷直径宜≥10mm；对球形缺陷，缺陷直径宜≥25mm。

G.1.7  检测过程中应根据成像结果分析缺陷的类型、大小、空间位置等情况，并存储成像。当对分析结果有怀疑时，可局部破损检测方法验证。

G.1.8  根据检测结果，应对被测构件的质量进行分级，给出措施建议，如表G.1.8所示。

表G.1.8混凝土构件质量分级及措施建议

| 等级 | 分级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 无明显缺陷 | 可不采取措施 |
| Ⅱ | 有一般缺陷 | 由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新验收 |
| Ⅲ | 有严重缺陷 | 由施工单位提出技术处理方案，经监理单位认可，必要时尚应经设计单位认可，处理后重新验收。 |

G.2  声波透射法

G.2.1  混凝土结构缺陷检测应符合下列规定：

1  宜采用对测法和斜测法。

2  具体测试方法及数据处理与判断应按现行相关规范的有关规定执行。

3  声波透射法检测判断存在缺陷时，可采用钻芯法进行验证，具体测试方法可按《钻芯法检测混凝土强度技术标准》JGJ/T 384的相关规定执行。

附录H  回弹法检测套筒灌浆料抗压强度

## H.1  一般规定

H.1.1  灌浆料回弹仪应符合下列规定：

1  水平弹击时冲击能量应为11mJ，冲击体质量应为7.2g，球头直径应为3mm，冲击装置直径不宜大于6mm。

2  支承环宜包括手持段和抵接段，抵接段应能伸入灌浆孔道或出浆孔道并与灌浆料表面抵接。

3  在里氏硬度HDL为878的标准块上率定值应为878±30，分度值不应大于1。

H.1.2  灌浆料回弹仪的率定试验应符合下列规定：

1  率定试验应在室温为（5~35）℃的条件下进行；

2  标准块表面应干燥、清洁，并应稳固地平放在刚度大的物体上；

3  回弹值应取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的平均值。

H.1.3  灌浆料抗压强度检测的抽样原则宜符合下列要求：

1  按单个构件进行检测，应在该构件上随机选取不少于4个连续灌浆施工的套筒。

2  对于采用同一批灌浆料、同一水灰比、同一灌浆工艺、同一养护龄期且连续灌浆施工或灌浆间隔相近的构件宜划分为同一检测批。

## H.2  回弹法检测套筒灌浆料抗压强度

H.2.1  回弹法检测灌浆料抗压强度应符合下列规定：

1  检测面应为灌浆饱满、平整、光洁的原浆面；

2  检测前应记录工程名称、楼号、楼层、套筒所在构件编号和套筒位置等信息；

3  测点应在检测面内均匀分布，同一测点只能回弹1次，任意两压痕中心之间的距离以及任一压痕中心距检测面边缘的距离均不宜小于3mm。

4  每个套筒宜采集4个回弹值，每一测点的回弹值应精确至1，每个预制构件测试16个点，共计16个回弹值；

5  对灌浆料进行表面回弹检测，向下推动加载套锁住冲击体，在支承环的辅助定位下，将冲击装置冲击头紧压在灌浆料表面，平稳的按动冲击装置释放按钮，读取并记录回弹值。

H.2.2  从同一个预制构件16个回弹值中依次剔除3个较大值和3个较小值，其余的10个值按下式计算平均值：

|  | （H.2.2） |
| --- | --- |

式中：——单个预制构件套筒灌浆料的回弹平均值，精确至1；

——单个预制构件第i个测点套筒灌浆料的回弹值，精确至1。

H.2.3  单个构件的灌浆料抗压强度换算值可按下式进行计算：

（H.2.3）

式中：——灌浆料抗压强度换算值（MPa），精确到0.1（MPa）。

H.2.4  按批检测时，同批构件套筒灌浆料抗压强度换算值应按下式计算其平均值、标准差和变异系数：

|  | （H.2.4-1） |
| --- | --- |
|  | （H.2.4-2） |
|  | （H.2.4-3） |

式中：——同批预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

——第j个预制构件的套筒灌浆料抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa；

——同批预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa；

——同批预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值的变异系数，精确至0.1。

H.2.5  套筒灌浆料抗压强度推定值应符合下列规定：

1  当按单个预制构件检测时，该构件的套筒灌浆料抗压强度推定值应按下式计算：

|  | （H.2.5-1） |
| --- | --- |

式中：——灌浆料抗压强度推定值（MPa），精确至0.1MPa；

——第j个预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa。

2  当按批抽检时，该构件的套筒灌浆料抗压强度的推定区间应按下列公式计算：

|  | （H.2.5-2） |
| --- | --- |
|  | （H.2.5-3） |

式中：——套筒灌浆料抗压强度推定区间上限（MPa），精确至0.1MPa；

——套筒灌浆料抗压强度推定区间下限（MPa），精确至0.1MPa；

——推定系数，应符合现行国家标准GB/T 50344的相关规定。

3  对于按批抽检的预制构件，当该检测批构件样本数量小于10个或套筒灌浆料抗压强度换算值变异系数大于等于0.3时，则该批构件应全部按单个预制构件检测。

H.2.6  在下列情况下应按本规程H.3制定专用的抗压强度换算曲线：

1  灌浆料中骨料最大粒径大于2.36mm；

2  特种工艺制作的灌浆料；

3  当对抗压强度检测结果存在争议时。

## H.3  回弹法检测灌浆料抗压强度的测强曲线建立方法

H.3.1  制定测强曲线的灌浆料试件应与实际检测工程使用的灌浆料品牌型号、掺水量、灌浆工艺等条件相同。

H.3.2  制定测强曲线采用的回弹设备应与实际检测工程中采用的设备规格型号相同。

H.3.3  试件的制作、养护应符合下列规定：

1  采用与实际灌浆施工相同的灌浆料品牌、规格型号；

2  按照产品说明书要求的掺水量，制作不少于6批试件，每批试件的强度试验龄期不应少于3个，且应包含3d、7d、和28d；

3  每个龄期分别制作3个平行试件对，每个试件对包括2块中部穿有2根PVC管的混凝土试件（100mm×100mm×100mm）和1组灌浆料标准试件（40mm×40mm×160mm），试件示意图如图H.3.3所示；用于回弹值测试的试件是先制作完成达到设计强度的混凝土试件，再在PVC管的一端塞入橡胶塞，从PVC管的另一端灌入灌浆料，各灌浆料试件对均应为同一锅搅拌分别成型；

4  试件对均应在相同养护条件下养护到相同龄期再进行回弹值测试和抗压强度试验，养护1d~2d后拔出橡胶塞。

3

2

1-PVC管；2-混凝土立方体100mm×100mm×100mm；3-灌浆料标准试件40mm×40mm×160mm

图H.3.3  试件示意图

H.3.4  试件的测试应按下列步骤进行：

1  将PVC管内充满灌浆料的混凝土立方体试件置于压力试验机承压板间，并保证PVC管水平且塞入橡胶塞一端朝向试验操作方向，施加压力用于固定混凝土立方体块；

2  采用回弹设备对PVC管内的灌浆料检测面进行回弹测试，每根PVC管采集4个回弹值，共采集16个值，依次剔除3个较大值和3个较小值，计算其余10个回弹值的平均值作为平均回弹值。

3  根据现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671对棱柱体试件的抗压强度进行测试，每组获得6个抗压强度试验值，并计算试件抗压强度平均值。

H.3.5  测强曲线的计算应符合下列规定：

1  将各试件对的PVC管灌浆料试件平均回弹值和标准试件抗压强度平均值汇总，采用最小二乘法原理进行回归分析。

2  回归方程式宜采用以下函数关系式：

|  | （H.3.5-1） |
| --- | --- |

式中：——标准试件灌浆料抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa；

——PVC管灌浆料试件回弹值，精确至1；

——测强公式回归系数（MPa）；

——测强公式回归系数（无量纲）。

3  回归方程式的强度平均相对误差不应大于12%，相对标准差不应大于15%。平均相对误差和相对标准差应按如下公式计算：

|  | （H.3.5-2） |
| --- | --- |
|  | （H.3.5-3） |

式中：——回归方程式的强度平均相对误差（%），精确至0.1%；

——回归方程式的强度相对标准差（%），精确至0.1%；

——第个试件对中灌浆料标准试件抗压强度实测值（MPa），精确至0.1MPa；

——第个试件对中PVC管灌浆料试件按回归方程式计算出的灌浆料抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa；

——制定回归方程式的试件对数量。

Fc,i ——第i 个试件对中灌浆料标准试件的抗压强度实测值(MPa)，精确至0. 1MPa；

f2 ic， ——第i 个试件对中PVC管灌浆料试件按测强曲线计算得到的抗压强度换算值(MPa)，精确至0. 1MPa；

n ——试件对数量。

6 当er小于等于 15%时，可使用本导则测强曲线；当er大于15%时，应按本导则 F.0.12 建立专用测强曲线进行强度换算。

附录I  50mm直径芯样检测混凝土抗压强度

I.0.1  本方法适用于50mm直径芯样检测混凝土抗压强度，其操作要求应符合现行行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术视程》JGJ/T 384相关规定。

I.0.2  采用50mm直径芯样试件，其骨料最大粒径不应大于芯样公称直径的1/2。

I.0.3   50mm直径芯样试件的数量应根据检测批的样本容量确定。

1  混凝土强度等级不大于C50，芯样试件的最小样本量不宜小于20个。

2  混凝土强度等级大于C50，芯样试件的最小样本量不宜小于25个。

I.0.4  采用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时，有校芯样试件的数量不应少于3个。

I.0.5  芯样应从检测批的结构构件中随机抽取，每个芯样应来自一个构件或结构的局部部位，且取芯位置应符合《钻芯法金测混凝土强度技术规程》CECS 03的要求。

I.0.6  一个芯样不宜制备多于2个50mm直径的芯样试件。

I.0.7  芯样试件的高度和直径之比应在0.95~1.05之间，宜采用1.0。

I.0.8  芯样试件不应有外观缺陷，端面平整度、尺寸偏差应符《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03的要求。

I.0.9  钻芯确定检测批混凝土强度推定值时，可剔除芯样试件抗压强度样本中的异常值。剔除规则应按现行国家标准《数据的统计处理和解释正态样本异常值的判断和处理》GB/T 4883的规定执行，检出的离群值(含歧离值)都应剔除或修正。

I.0.10  混凝土芯样试件抗压强度换算值计算：

fcor=1.273ND2×ηA×ηK

式中：fcor一混凝土抗压强度换算值(MPa)；

ηA--不同高径比芯样试件强度换算系数；”

D--芯样直径(mm)；

N--极限抗压荷载(N)；

ηK--芯样尺寸换算系数。

I.0.11  检测批混凝土强度的推定值应按下列方法确定：

1  检测批的混凝土强度推定值应计算推定区间，推定间的上限值和下限值按下列公式计算：

上限值：fcu,e1=fcu,cor,m-k1Scor

下限值：fcu,e2=fcu,cor,m-k2Scor

平均值：fcu,cor,m=i=1nfcu,cor,m,in

标准差Scor=i=1n(fcu,cor,m,i−fcu,cor,m)2n−1

式中：fcu,cor,m--芯样试件的混凝土抗压强度平均值(MPa)，确至0.1MPa；

fcu,cor,i--单个芯样试件的混凝土抗压强度值(MPa)，确至0.1MPa；

fcu,e1--混凝土抗压强度推定上限值(MPa)，精确0.1MPa；

fcu,e2一混凝土抗压强度推定上限值(MPa)，精确0.1MPa；

k1，k2-一推定区间上限值系数和下限值系数；

Scor一芯样试件抗压强度样本的标准差(MPa)，精确至0.1MPa。.

2  fcu,e1和fcu,e2所构成推定区间的置信度为0. 85， fcu,e1和fcu,e2之间的差值不宜大于5. 0MPa和0. 10fcu,cor,m两者的较大值。

I.0.12  钻芯确定单个构件的混凝土强度推定值时，有效芯样试件的数量不应少于3个。

I.0.13  单个构件的混凝土强度推定值不再进行数据的舍弃，而应按有效芯样试件混凝土抗压强度值中的最小值确定。

附录J  叠合构件结合面质量检测

J.1  冲击回波法

J.1.1  检测仪器、辅助工具及材料应符合下列规定：

1  仪器应能实时显示冲击时传感器的输出时域信号，并应具有频率幅值谱分析功能。

2  冲击回波仪应配置测量表面振动的宽频带接收传感器，宜为加速度传感器，参数应满足检测要求。

3  冲击回波仪应配置钢球型冲击器或电磁激振的圆柱型激振器。

4  数据采集仪宜配有不少于2通道的模/数转换器，分辨率不应低于16位，采样频率不应低于100kHz，且采样点数可调。

5  数据采集仪宜具备信号放大功能，且增益可调。

J.1.2  检测前应检查仪器状况，并应记录工程名称、楼号、楼层、设备参数(采样频率、激振方式、传感器型号)及检测项目所在构件编号、检测人员信息等。

J.1.3  待检测部位混凝土表面应清洁、平整、密实。

J.1.4  冲击回波仪工作环境温度宜为0~40°C，不宜在机械振动和高振幅电磁噪声干扰环境下使用。

J.1.5  受检构件测区外缘距构件的变截面或侧表面的最小距离，应大于沿冲击方向的构件厚度。

J.1.6  测区范围应大于预估缺陷的区域，并应有进行对比的同条件正常混凝土部位。

J.1.7  用冲击回波法检测新老混凝土结合面的缺陷，应符合下列规定：

1  结合面上部混凝土层厚度应满足检测仪器规定的检测厚度范围。

2  测试面宜平行于结合面。

3  瞬时应力波的反射时间明显短于无缺陷区域，或综合分析得出的测试构件厚度为表层结构厚度时，可判断结合面分层、空鼓。

J.1.8  当采用单点式冲击回波法检测时，应符合下列规定：

1  冲击点位置与传感器的间距应小于所测构件实际厚度的0.4倍。

2  采集信息和激振信息应根据结构尺寸和类型确定。

J.1.9  冲击回波法的应用除应符合本导则规定外，尚应符合现行行业标准《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411的规定。

J.2  声波透射法

J.2.1  采用声波透射法检测叠合构件叠合面质量时，应主要依据声波速度、声波幅度及主频率等参数的变化来判断结合面是否存在缺陷。

J.2.2  检测仪器相关参数和功能应能满足混凝土构件叠合面质量检测的要求。

J.2.3  检测前应检查仪器状况，并应记录工程名称、楼号、楼层、检测项目所在构件编号、检测人员信息、设备参数(采样频率、激振方式、传感器型号)等。

J.2.4  检测部位的混凝土表面应清洁、平整，必要时可用砂轮磨平或用高强度的快凝砂浆抹平。抹平砂浆必须与混凝土粘结良好。

J.2.5  被测部位及测点的确定应满足下列要求：

1  检测前应查明结合面的位置及走向，明确被测部位及范围。

2  构件的被测部位应具有使声波垂直或斜穿叠合面的测试条件。

J.2.6  混凝土构件结合面的质量检测可采用对测法和斜测法，如图J.2.6所示。

(a)对测

(b)斜测

图J.2.6混凝土结合面质量检测示意图

T—超声波发射探头；R1—对测超声波接收探头；R2—斜测超声波接收探头；

A—预制构件；B—后浇区

J.2.7  布置测点时应符合下列规定：

1  使测试范围覆盖全部结合面或有怀疑的部位。

2  各对T—R1(对测，图J.2.6(a))和T—R2(斜测，图J.2.6(b))的测距应分别相等。

J.2.8  数据处理：

1  同一测区各测点声速、波幅和主频值可分别按现行相关规范规定进行分析和判定。

2  当通过叠合构件结合面的某些测点的声速、波幅或主频等参数被判为异常，并查明无其他干扰因素影响时，可判定混凝土构件叠合面在该部位结合不良。

J.2.9  当使用混凝土纵波波速进行叠合面缺陷厚度定量分析时，应通过与确定厚度缺陷的构件叠合面模型的测试标定结果相对比的形式进行。

本导则用词说明

1为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准目录

《工程测量标准》GB 50026

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《纤维增强复合材料工程应用技术规范》GB 50608

《钢结构焊接规范》GB 50661

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法)GB/T 1346

《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447

《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1

《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671

《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50488

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

《装配式混凝土结构技术标准》JGJ 1

《建筑变形测量规范》JGJ 8

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《钢筋机械连接技术标准》JGJ 107

《钢筋焊接网混凝土结构技术标准》JGJ 114

《混凝土结构后锚固技术标准》JGJ 145

《钢筋锚固板应用技术标准》JGJ 256

《回弹法检测混凝土抗压强度技术标准》JGJ/T 23

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152

《混凝土中氯离子含量检测技术标准》JGJ/T 322

《拉脱法检测混凝土抗压强度技术标准》JGJ/T 378

《钻芯法检测混凝土强度技术标准》JGJ/T 384

《冲击回波法检测混凝土缺陷技术标准》JGJ/T 411

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408

《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881

装配式混凝土结构工程

检测技术导则

Technical Guide for engineering inspection of prefabricated concrete structure

条文说明

目 次

1  总则	87

3  基本规定	88

3.1  一般规定	88

3.3  检测流程及要求	89

3.4  检测报告	89

4  材料进场检验	90

4.3  连接材料	90

4.5  其它材料及工艺评定	90

5  预制混凝土构件进场检测	91

5.1  一般规定	91

5.2  尺寸偏差	91

5.3  构件缺陷	91

5.4  混凝土强度和钢筋配置	92

5.5  构件力学性能	92

6  现场安装与连接质量检测	94

6.1  一般规定	94

6.2  安装尺寸偏差	94

6.4  钢筋套筒灌浆连接和浆锚搭接连接质量	94

6.6  预制剪力墙底部接缝灌浆质量	94

6.7  后浇混凝土质量	95

8  结构整体沉降和倾斜检测	96

1  总则

1.0.1  装配式混凝土结构的连接质量是确保结构安全的关键，但限于我国目前的施工水平，难以确保连接质量符合设计要求，因此对装配式混凝土进行合理检测是非常必要的。检测作为工程质量管控的手段之一，随着工程质量问题的广泛关注，迫切需要检测技术导则的支持。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  在施工过程中，对涉及主体结构工程质量的材料、构件以及连接等进行检测，可以及时评估施工质量，发现存在的问题，并及时进行处理；施工过程的质量检测要求，可以促进施工现场加强管理、精心施工，保证工程质量；施工方可委托专业检测单位进行施工过程检测，便于其自身进行施工过程质量控制；建设单位可通过委托第三方检测，进行施工过程质量控制。

当根据实际情况要求检测结构的模态特征和动力反应特性时，可开展整体结构的动力测试，动力测试包括结构动力特性测试和结构动力反应测试。

3.1.2  目前的实际工程中，由于缺少现场检测工作，常出现套筒灌浆不饱满、漏灌、构件破损严重等问题，如不及时采取措施解决这些问题，随着施工的持续进行和荷载的不断施加，安全隐患逐步积累，到一定程度后易引发工程事故。因此，在安装施工过程，检测工作及时介入，可以实现施工过程的质量管控，出现问题后及时处理可以消除安全隐患。

3.1.4  荷载作用下结构的实际工作状况可根据结构参数通过计算确定。由于计算都是在一定的计算模型和本构关系基础上进行的，实际结构往往与计算模型不完全相符，损伤等对结构计算参数的影响也难以定量表述，当对计算确定的结构性能有争议或难以通过计算确定结构性能时，可通过荷载试验进行检验。

一般考虑进行荷载试验的情况有：

1  采用新结构体系、新材料、新工艺建造的混凝土结构，需验证或评估结构的设计和施工质量的可靠程度。

2  外观质量较差的结构，需鉴定外观缺陷对其结构性能的实际影响程度。

3  缺少设计图纸、施工资料或结构体系复杂、受力不明确，难以通过计算确定结构性能。

4 现行设计规范和施工验收规范要求的验证检测。

静载检测包括结构构件的适用性检测、安全性检测和承载力检测。

3.1.5  对承担装配式建筑检测工作的检测单位提出了资质要求，实施装配式建筑的检测单位应经过国家或省级建设行政主管部门批准，并通过国家或省级技术监督部门的计量认证。检测单位应有健全的质量管理体系要求。

3.1.6  本条规定了进行装配式混凝土建筑现场检测的5种主要情况。

3.1.7  检测机构给出专业抽样方法建议，全数检测还是抽样检测最终根据现场情况与委托方协商确定，抽样方法应在检测方案和合同中明确。

本条给出了宜进行全数检测的情况，全数检测并不意味着对整个工程的全部构件或者区域进行检测，而是对检测批内的全部构件或者区域。一般对于外观质量和损伤，均需要全数检查。

3.3  检测流程及要求

3.3.2  本条规定了装配式混凝土结构检测工作的程序。检测工作自身的质量应该有一套程序来保证，对于一般装配式混凝土结构检测工作，程序框图中描述的从接受委托到检测报告的各个阶段构成了一套比较完备的检测程序。对于特殊情况的检测，则应根据检测目的确定其检测程序和相应内容。

3.4  检测报告

3.4.2  本条提出了检测报告应包括的内容，保证信息的完整性。

4  材料进场检验

4.3  连接材料

4.3.4  根据《水泥胶砂强度检验方法) GB/T 17671的规定，取1组3个40mm×40mm×160mm试件得到的6个抗压强度测定值的算术平均值作为试验结果。若6个测定值中有1个超出6个平均值的土10%，就应剔除这个结果，而以剩下5个的平均数为结果。若5个测定值中再有超过它们平均数士10%的，则此组结果作废。

4.3.7  实际工程中，座浆料的用量不像灌浆料那样大，目前还没有相关标准形成。现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231中的验收要求规定，对座浆料拌合物应制作边长为70.7mm 的立方体试件，标准养护28d 后进行抗压强度试验，沿用了现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 的规定。接缝采用座浆连接时，如果希望座浆满足竖向传力要求，则应对座浆的强度提出明确的设计要求。对于不需要传力的填缝砂浆可以接构造要求规定其强度指标。

4.5  其它材料及工艺评定

4.5.7  施工中不得更换灌浆套筒、灌浆料，否则应重新进行接头型式检验及灌浆套筒、灌浆料进场检验与工艺检验。

5  预制混凝土构件进场检测

5.1  一般规定

5.1.2  现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 对进场后安装前的预制构件结构性能的检验做了具体规定，应严格执行。

5.2  尺寸偏差

5.2.1  本条给出的预制混凝土构件尺寸偏差是对预制混凝土构件的基本要求，如根据具体工程要求提出高于本条规定时应按设计要求或合同规定执行。

5.2.4-5.2.6  混凝土预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线的位置及尺寸准确对于保证预制构件的顺利安装至关重要，应同时进行检测。

5.2.7  键槽是装配式混凝土建筑隐蔽工程验收的重要内容现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1键槽应满足的要求做出了明确规定。

5.2.8  粗糙面是装配式混凝土建筑隐蔽工程验收的重要内容。现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1对粗糙面应满足的要求做出了明确规定。

5.2.10  本导则所指吊件包括包括吊环和吊钉等。

5.3  构件缺陷

5.3.1  预制混凝土构件外观质量缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷两类，预制混凝土构件的严重缺陷主要是指影响构件结构性能或安装使用功能的缺陷，构件制作时应制定技术质量保证措施予以避免。

预制混凝土构件的外观质量不应有严重缺陷，不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应按技术方案进行处理，并应重新检验。

5.3.2  本条列举了常见的混凝土预制构件外观缺陷的检测项目及其主要检测方法。对各外观缺陷的定义及分类可参考现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231。

5.3.3  本条列举了常见的混凝土预制构件内部缺陷的检测项目及其主要检测方法。

5.4  混凝土强度和钢筋配置

5.4.3  本条列举了常见的混凝土预制构件抗压强度的主要检测方法。

5.4.4  现行行业标准《港口工程混凝土非破损检测技术规程》JTJ/T272和《水运工程混凝土试验规程》JTJ/T270对50mm直径芯样检测混凝土强度作了明确的要求，这两本导则中芯样试件抗压强度换算系数均取1.12。本导则在编制前对50mm直径小芯样检测建筑工程混凝土强度的可行性进行了试验研究，试验结果经分析计算，芯样试件抗压强度换算系数在1. 05～1.10之间。取值偏大，对生产有利，对使用方不利，混凝土质量应从严考虑，故此本导则50mm直径芯样试件抗压强度换算系数取为1.05。芯样试件抗压强度换算系数是指将50mm直径芯样抗压强度值换算成150mm立方体标准试块的抗压强度值。

5.4.8  钢筋直径的检测宜优先采用游标卡尺直接测量外露钢筋的方法。

5.5  构件力学性能

5.5.1  本条规定了预制混凝土构件进场时的结构性能检验要求，结构性能检验通常应在构件进场时进行。

叠合板在叠合之前，应进行结构性能试验，具体试验荷载和测试指标由设计单位提供。

5.5.2  带饰面砖的预制墙板生产厂应提供含饰面砖粘结强度检测结果的型式检验报告，饰面砖粘结强度检测结果应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准)JGJ 110的规定。抽检数量按以下原则执行：以每100m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批，不足1000m2应按1000m2计.每批应取一组，每组应为3块板每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检测。

现场粘贴外墙饰面砖施工前，饰面砖样板件粘结强度检测应符合下列要求：

1  监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人，在每种类型的基层上应各粘贴至少1m2饰面砖样板件，每种类型的样板件应各制取一组3个饰面砖粘结强度试样。

2  应按饰面砖样板件粘结强度合格后的粘结料配合比和施工工艺严格控制施工过程。

3  现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后，现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000m2应按1000m2计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层应至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不应小于500mm。

4  采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时，可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面于砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时，应以28～60d内约定时间检验的粘结强度为准。

6  现场安装与连接质量检测

6.1  一般规定

6.1.2  本条结构构件安装尺寸偏差属于安装质量检测范畴，其他检测项目属于连接质量检测范畴。

6.2  安装尺寸偏差

6.2.1  装配式混凝土结构构件的安装偏差是施工控制和验收的重要内容，安装偏差的允许范围应满足现行有关标准的规定。

6.2.3  这里的钢筋包括预制构件和后浇混凝土中的钢筋。双面香合剪力墙内部钢筋的检测也可参照本条规定执行。

6.4  钢筋套筒灌浆连接和浆锚搭接连接质量

6.4.1  本条列举的各种检测方法，均经过大量实验室试验和实际工程验证，满足可靠性要求。各种检测方法均有不同的适用对象。适用阶段和工作要求，需要根据具体检测情形予以选用，必要时可综合运用多种检测方法相互校核，或采用局部破损法进行验证。一般情况下，事中建议采用预埋传感器法，检测不饱满可随即进行二次灌浆；事后建议采用内窥镜法，检测不饱满可进行注射补灌。这里需要特别指出的是，预埋传感器法和预埋钢丝拉拔法主要适用于套筒出浆孔外接直管情况，对于套筒出浆孔外接弯管的情况，可用X 射线数字成像法、内窥镜法或直接冲击振动法进行检测。

6.4.9  浆锚搭接连接的出浆孔一般采用弯管形式，因此，不适宜采用预埋传感器法和预埋钢丝拉拔法进行检测。

6.6  预制剪力墙底部接缝灌浆质量

6.6.1  本导则建议采用小直径换能器，换能器的辐射端直径不超过 20.0mmm，能较好地适应预制剪力墙底部接缝的构造特点。该方法主要适用于预制剪力墙底部接缝灌浆质量的检测，也适用于双面叠合剪力墙底部接缝后浇混凝土内部缺陷的检测，对于预制夹芯保温剪力墙底部接缝灌浆质量检测的适用性，还需进一步研究。

6.6.2  现行团体标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21建议测点间距为100.0mm~300.0mm，这里取较小值是为了增大发现缺陷的概率。首轮测量后，对有怀疑的点位进一步加密测点，可大致确定缺陷的分布范围。

6.7  后浇混凝土质量

6.7.1  后浇混凝土质量检测主要包括后浇区混凝土抗压强度检测和后浇区混凝土缺陷检测，前者可采用回弹法、超声回弹综合法、拉应力法、钻芯法等方法进行检测，后者主要采用超声波法进行检测。检测时应满足国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混凝结构现场检测技术标准》GB/T 50784以及中国建设标准化协会标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21等规程的要求。

6.7.2  后浇混凝土制作试件数量应满足下列要求：

1  同一配合比的混凝土，每工作班且建筑面积不超过1000m2制作一组标准养护试件。

2  同一楼层应制作不少于 3 组标准养护试件。

6.7.4  超声法（声波透射法）是检测后浇区混凝土缺陷（主要是孔洞和蜂窗等混凝土不密实问题）较为有效的方法，具体可根据超声法测得的各测点的声速、波幅和主频率及其变化情况来判断混凝土内部缺陷情况，具体检测和判断方法在中国建设标准化协会标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21中有较详细的规定，检测时可按其要求进行。

8  结构整体沉降和倾斜检测

装配式混凝土结构的整体沉降和倾斜可以作为评判地基、基础和围护墙体接缝等工作状态的重要辅助信息，因此装配式混凝土结构的整体沉降和倾斜应作为必检项目。这里的沉降和倾斜检测是针对整体结构而言的，应注意与局部构件的沉降和倾斜相区分。